## 申请说明
申报说明
1 | 按要求填写申请表及各产品子表；
2 | 按每个产品子表填写产品参数，同一产品类别有多个产品的情况，子表名称为“产品名称” 加后缀“-1，-2，…，-n”；
3 | 申报材料包括： （1）申请表 （2）承诺书 （3）企业营业执照 （4）企业资信证明 （5）企业纳税证明 （6）各产品均需提供产品说明书、第三方检测报告 注：电子扫描版（1）-（6）加盖公章，上传至系统。
4 | 本申报说明由雄安新区管委会改革发展局负责解释。

## 申请表
雄安新区智能化产品（数字管廊）申请表
企业名称
统一社会信用代码 |  | 注册地址
法定代表人 |  | 注册资本 |  | 成立日期
企业联系人 |  | 联系电话 |  | 邮箱地址
产品清单
产品类别 | 产品名称 | 产品型号 |  | 子表名称
环境与设备监控 | 温湿度检测终端 |  |  | 温湿度检测终端-1
环境与设备监控 | 氧气含量检测终端 |  |  | 氧气含量检测终端-1
环境与设备监控 | 硫化氢气体检测终端
安全防护
安全防护
通信
通信
（单位）签章
日期

## 承诺书
承诺书
致：雄安新区管委会改革发展局 本单位已详细阅读《关于雄安新区征集智能化产品名录的通知》、《雄安新区智能化产品申报要求》，理解全部内容并自愿申报，现就有关事项向贵单位郑重承诺如下： (一) 遵守国家及地方相应法律法规、产业政策以及此次征集活动规则和要求。 (二) 近三年无违反国家法律法规的行为，无重大质量、生产安全等事故。 (三) 所提供的一切材料均真实、完整、有效、合法。 (四) 不以他人名义申报或者以其他方式弄虚作假。 (五) 申报的产品无知识产权纠纷，包括但不限于著作权、专利权、商标权等。 (六) 申报材料符合《中华人民共和国保守国家秘密法》等相关法律法规，不涉及涉密内容。 (七) 本单位接受监督检查和复核检查。 (八) 保证配合主管单位进行名单维护工作。 若违此承诺，本单位自动退出本次申报，并承担由此引发的一切后果。 （单位）签章： 日期（年/月/日）：

## 环境与设备监控
产品型号
产品描述
| 产品名称 | 参考技术参数 | 申报产品参数（必填） | 注明参数在第三方检测报告中XX项
环境监测 | 温湿度检测终端 | 检测管廊内温湿度，上传检测数据；
温度测量量程范围-10℃～50℃；湿度测量量程范围0～100%；
温度测量精度±0.5℃；湿度测量精度±3%RH；
防护等级不低于IP65，燃气舱内安装满足防爆要求；
工作温度：-10℃～50℃；
信号传输支持标准的物联网接口和协议；
支持支架式安装
| 氧气含量检测终端 | 检测管廊内氧气含量，上传检测数据，超限报警；
测量量程：0～25% VOL；
带声光报警器；
报警设定满量程范围可调；
测量精度：±2% VOL；
防护等级不低于IP65 ，燃气舱内满足防爆要求；
信号传输支持标准的物联网接口和协议；
支持支架式安装。
| 硫化氢气体检测终端 | 检测管廊内硫化氢气体含量，上传检测数据，超限报警；
测量量程：0～100 PPM；
带一体式声光报警器报警设定，满量程范围可调；
测量精度：±3 PPM；
防护等级不低于IP65 ，燃气舱内安装满足防爆要求；
信号传输支持标准的物联网接口和协议；
支持壁挂式安装。
| 甲烷气体检测终端 | 检测管廊内甲烷含量，上传检测数据，超限报警；
测量量程：0～100% VOL；
带一体式声光报警器报警设定，满量程范围可调；
测量精度：±3% VOL；
甲烷气体检测终端防护等级不低于IP65 ，燃气舱内安装满足防爆要求；
信号传输支持标准的物联网接口和协议；
支持壁挂式安装。
| 液位检测终端 | 检测集水坑液位，上传检测数据，高位报警并自动启动排水设备，低位自动停止排水设备；
测量量程满足设计要求；
测量精度：±1% FS；
防护等级不低于IP68，燃气舱内安装满足防爆要求；
信号传输支持标准的物联网接口和协议。
| 电力监测物联感测终端 | 检测低压配电屏（箱、柜）中测量用电设备的开关状态、故障跳闸报警信号、用电量、配电回路功率、电流、电压等信号，上传检测数据；
准确度等级：1.0 级，测量精度：±1.0% ；
设备监控 | 综合管廊区域控制单元 | 信号传输支持标准的物联网接口和协议。
管廊区域控制单元由数据采集模块、控制模块、通信模块组成，实现环境与设备监控系统物联网感知设备接入、信号采集、数据处理、设备联锁和设备控制，并在控制中心完成显示与报警；
区域控制单元的数据采集模块、控制模块和通信模块均选用工业级产品，带三防涂层，满足管廊现场工况要求；
控制单元应采用开放式的结构，具有良好的可扩展性；
控制单元应采用可靠、高性能的系统总线，保证系统高效的I/O处理能力；
数据采集模块种类包含数字量输入、数字量输出、模拟量输入、模拟量输出，应设置通道隔离，并留有20%备用余量；
具有数据采集通道诊断功能；
采集模块更新时延不大于100ms；
逻辑处理周期不大于500ms；
通信模块信号传输支持标准的物联网接口和协议。

## 安全防护
产品型号
产品描述
| 产品名称 | 参考技术参数 | 申报产品参数（必填） | 注明参数在第三方检测报告中XX项
视频监控 | 视频监控设备 | 检测廊内视频信号，具有数据上传、报警、存储、显示功能；
彩色显示，不低于130万像素；
清晰度不小于720P；
图像存储记录时间不小于30天；
红外补光，补光距离不小于50m；
枪机或球机，半固定云台；
带防尘罩；
宜具有移动侦测功能；
防护等级不低于IP65，燃气舱内安装满足防爆要求；
工作温度-20℃～60℃；
信号传输宜采用网线、光纤或高带宽无线。
入侵报警 | 入侵报警探测终端 | 对有入侵风险的区域进行入侵探测、近端及远端报警，联动视频监测等其他监控报警系统设备，防止非法入侵；
报警综合准确率不低于95% ，误报率不高于5% ；
设声光警报器，警报器应可单独驱动；
具有分区远程布防、远程撤防、远程报警复位等功能；
防护等级不低于IP65，外壳宜采用不燃材料或难燃材料，燃气舱内安装满足防爆要求；
工作温度：-20℃～60℃；
监视状况功耗不宜大于0.5mW，报警状态功耗不宜大于500mW。
出入口控制 | 门磁物联网终端 | 检测门禁状态，具有数据上传、报警功能；
防护等级不低于IP65；
工作温度：-20℃～60℃；
信号传输支持标准的物联网接口和协议。
| 门禁物联网终端 | 采集门禁卡、指纹或人脸等信息，具有门磁控制、数据上传、报警等功能；
防护等级不低于IP65，外壳宜采用不燃材料或难燃材料；
工作温度：-20℃～60℃；
信号传输支持标准的物联网接口和协议；
电磁兼容要求参照GB/T 17626-2006《电磁兼容试验和测量技术》；
安全性要求参照GB 4943.1-2011《信息技术设备安全第1部分：通用要求》第2、5章。
| 智能电子井盖终端 | 在线实时监控井盖/盖板的开启和关闭信号,具有数据上传功能；
管廊紧急断电时，智能井盖能从管廊内轻松推开；
工作温度：-35℃～65℃；
信号传输支持标准的物联网接口和协议。
电子巡查 | 巡查设备 | 对综合管廊巡检路线、巡检时间进行限定，保证巡检范围、巡检频次满足运维要求，巡检结果记录准确。
宜采用离线巡检和在线巡检相结合方式；
具有更改巡检路线功能，原始信息、更改信息应完整记录；
未按规定时间、路线执行巡检任务，应记录并报警。
人员定位 | 人员定位设备 | 可基于有线电子巡查、无线通讯系统进行定位计算；
定位精度应小于100m。

## 通信
产品型号
产品描述
| 产品名称 | 参考技术参数 | 申报产品参数（必填） | 注明参数在第三方检测报告中XX项
无线通信 | 无线AP | 支持802.11b/g/n和802.11a/n同时工作；
支持支持双频2.4GHz/5GHz；
支持探针定位；
支持无线AC的统一管理；
防护等级不低于IP65，外壳宜采用不燃材料或难燃材料，燃气舱内安装满足防爆要求；
工作温度：-20℃～60℃。

## 火灾自动报警
产品型号
产品描述
| 产品名称 | 参考技术参数 | 申报产品参数（必填） | 注明参数在第三方检测报告中XX项
火灾自动 | 感烟火灾探测终端 | 探测区域内烟雾浓度，可通过声光和输出信号等手段给出状态指示，具有光照自动监测补偿功能，具有积尘自动监测补偿功能，内置距离测量功能；探测浓度达到报警阈值则启动声光报警，可增设预警阈值，实现提前预警；
感烟火灾探测终端的供电方式、工作环境、电磁兼容监测要求参照GB 20517-2006《独立式感烟火灾报警器》第4章；
工作电压：15 ～ 32VDC；
最大电流：6.5mA(LED常亮)；
工作湿度：不超过95% (无凝结)；
工作温度： 10℃～60℃；
监视距离：5m～100m；灵敏度：2.22dB 60.3% 。
报警设备 | 感温火灾探测终端 | 通过对敏感部件周围温度进行连续的监视，对于异常情况造成的温度升高进行火警报警；对敏感部件导体的断路、短路进行故障报警；
定温报警动作温度可设置；
工作电压：15 ～ 32VDC；
最大电流：6.5mA(LED常亮)；
工作湿度：不超过95% (无凝结) ；
工作温度： 10℃～60℃；
相对湿度≤96％，无凝露；
防护等级不低于IP65，外壳宜采用不燃材料或难燃材料，燃气舱内安装满足防爆要求。
| 手动火灾报警按钮终端 | 当发生火灾时，人工确认火灾，按下按钮向控制器发出报警信号。启动零件可重复使用，报警复位通过专用钥匙完成；
具有运行指示灯和报警指示灯；
工作电压：15-32VDC；
静态电流：200μA；
报警电流：5mA(LED额定值：最大30mA) ；
工作温度：－40℃～70℃；
相对湿度≤95％，无凝露。
| 火灾报警控制器 | 检测报警区内各个部位探测器的工作状态，发现火灾信号或故障信号时，发出声光警报信号，并联锁控制排烟机、防火门动作，启动灭火器防火门监控器；
满足消防认证要求；
具有现场编程能力，保证能在现场随时构造盒定义系统的控制逻辑功能；能对地址、回路或区域通过编程进行屏蔽；
大容量SLC回路，支持回路数、探测器个数满足工艺要求；
能够记录烟雾/温度输出曲线和数据；
系统具有自我诊断能力；
采用多线制输入、输出电路。
防火门 | 防火门监控器 | 防火门监控系统应能对疏散通道上各种防火门的开启、关闭及故障状态等动态信息进行24小时实时监控、记录。系统应能对防火门处于非正常打开的状态或非正常关闭的状态给出报警指示，应能现场实现手动关闭和复位防火门，也应能在消防控制室的防火门监控器上对常开防火门进行远程控制关闭，使常开防火门处于常闭状态；
防火门门磁控制终端吸合力不宜小于600N；
防火门监控器从接受来自火灾自动报警系统的火灾报警信号到向电动闭门器或释放器发出启动信号，控制时间不大于30s；
监控设备 |  | 防火门监控器配有备用电源，备用电源采用封闭、免维护充电电池，电池容量应保持监控器在下述情况下正常可靠工作不小于3小时；
历史记录最大数量不小于2000条；
工作温度：-20℃～+60℃；
相对湿度≤90％；
防护等级不低于IP65。
消防电话设备 | 消防电话 | 通过消防电话实现对火灾的人工确认；
通话距离大于3公里；
传输损耗＜5db；
录音时长不小于20分钟；
工作电压允许范围：DC20V～DC28V；
工作温度：-20℃～50℃；
相对湿度≤95% ，不结露。

## 可燃气体报警
产品型号
产品描述
| 产品名称 | 参考技术参数 | 申报产品参数（必填） | 注明参数在第三方检测报告中XX项
可燃气体 | 可燃气体检测终端 | 检测管廊内天然气含量，具有数据上传、报警功能；
测量量程：0～100% VOL;
带一体式声光报警器报警设定，满量程范围可调;
测量精度：±3% VOL;
防护等级不低于IP65 ，燃气舱内安装满足防爆要求；
信号传输支持标准的物联网接口和协议,宜采用独立的传输网络
报警设备 | 可燃气体报警控制器 | 接收可燃气体检测终端采集数据，具有数据上传、报警功能；
具有报警记录和报警复位功能；
信号传输支持标准的物联网接口和协议,宜采用独立的传输网络；
支持壁挂式安装。

## 电子标签
产品型号
产品描述
| 产品名称 | 参考技术参数 | 申报产品参数（必填） | 注明参数在第三方检测报告中XX项
电子标签设备 | 电子标签 | 电子标签用于写入和存储设备设施信息，维检人员可通过扫描电子标签获取设备信息；
频段范围：902MHz-928MHz；
应符合ISO18000-6C/EPC-global C1G2标准规定；
读距范围：2～6 米；
可擦写次数：不小于 10 万次；
保存时间不小于 10 年；
防护等级不低于IP65；
工作温度：-20℃～65℃

## 巡检机器人
产品型号
产品描述
| 产品名称 | 参考技术参数 | 申报产品参数（必填） | 注明参数在第三方检测报告中XX项
巡检机器人 | 巡检机器人本体 | 机器人采用有轨或无轨形式，最大行走速度不低于1m/s；
定位精度应小于±100mm，重复定位误差应不大于±50mm。无轨机器人在行进出现偏差时应能自主纠正；
巡航时间应不小于4h，巡航时间内，巡检机器人应能稳定、可靠工作；
有避撞和防跌落功能；
本体核心部件防护等级不低于IP65
工作温度：-20℃～55℃；
相对湿度：5～95% ；
数据和信号可通过无线网络进行传输。
本体附带设施 | 红外热像仪 | 应具备自动对焦功能，热成像仪分辨率应不低于384x288；红外图像为伪彩显示，可显示影像中温度最高点位置及温度值、具有热成像图数据, 测温精度±2℃；
| 可见光高清摄像机 | 应做防雾设计，上传视频分辨率应不低于高清1080P；
| 云台 | 云台垂直移动范围：有轨式0°～-90°，无轨式0°～+90°；水平范围±180°
| 气体检测仪 | 气体检测仪、温湿度传感器满足五.（三）相关要求
温湿度传感器
| 对讲平台 | 对讲平台支持全双工语音对讲，匹配任何语音处理
| 声光报警器 | 发生故障、电量不足时有声光报警提示

## 结构检测
产品型号
产品描述
| 产品名称 | 参考技术参数 | 申报产品参数（必填） | 注明参数在第三方检测报告中XX项
基础技术参数
位移监测 | 位移检测终端 | 检测廊体结构变形、裂缝等位移变化，具有数据上传、趋势分析功能，可对廊体进行事故报警和危险预警；
控制精度±0.2mm；
工作温度-20℃～60℃ ；
防护等级不低于IP65；
信号传输支持标准的物联网接口和协议。
沉降监测 | 沉降检测终端 | 检测廊体沉降位移变化，具有数据上传、趋势分析功能，可对廊体进行事故报警和危险预警；
防护等级不低于IP65；
平均无故障时间不小于50000小时；
量程范围：0.2～1500mm；
测量精度：±0.2mm；
信号传输支持标准的物联网接口和协议。

## 管线检测
产品型号
产品描述
| 产品名称 | 参考技术参数 | 申报产品参数（必填） | 注明参数在第三方检测报告中XX项
管线测温 | 线型感温探测 | 温度分辨率≤0.1℃；
空间分辨率：±1米；
测量时间不大于50秒；
光纤测温主机测温主机工作温度：5～40 ºC，湿度：5～95％，无凝露；
信号传输支持标准的物联网接口和协议。
局部放电 | 局部放电在线监测 | 检测灵敏度≤2pC；
测量范围：1pC～100nC；
工作频率：2-100MHz；
工作温度-20～60 ºC；湿度：10～98％；
防护等级不低于IP65；
信号传输支持标准的物联网接口和协议。

## 其他
产品型号
产品描述
| 产品名称 | 参考技术参数 | 申报产品参数（必填） | 注明参数在第三方检测报告中XX项
移动端应用 | PDA | 通过移动端设备，实现维护工单派发、工单执行、异常上报、设备信息查询、GIS路径导航、信息推送、逃生路径提示等功能。
AR系统 | AR眼镜 | 配置AR眼镜与移动端设备配合使用，实现二维码扫描、维护过程视频录制、异常情况拍照及视频录制、远程协助等功能。