## 申请说明
申报说明
1 | 按要求填写申请表及各产品子表；
2 | 按每个产品子表填写产品参数，同一产品类别有多个产品的情况，子表名称为“产品名称” 加后缀“-1，-2，…，-n”；
3 | 申报材料包括： （1）申请表 （2）承诺书 （3）企业营业执照 （4）企业资信证明 （5）企业纳税证明 （6）各产品均需提供产品说明书、第三方检测报告 注：电子扫描版（1）-（6）加盖公章，上传至系统。
4 | 本申报说明由雄安新区管委会改革发展局负责解释。

## 申请表
雄安新区智能化产品（数字社区）申请表
企业名称
统一社会信用代码 |  | 注册地址
法定代表人 |  | 注册资本 |  | 成立日期
企业联系人 |  | 联系电话 |  | 邮箱地址
产品清单
产品类别 | 产品名称 | 产品型号 |  | 子表名称
无线对讲 | 温湿度检测终端 |  |  | 温湿度检测终端-1
无线对讲 | 氧气含量检测终端 |  |  | 氧气含量检测终端-1
公共广播 | 硫化氢气体检测终端
会议
信息引导及发布
（单位）签章
日期

## 承诺书
承诺书
致：雄安新区管委会改革发展局 本单位已详细阅读《关于雄安新区征集智能化产品名录的通知》、《雄安新区智能化产品申报要求》，理解全部内容并自愿申报，现就有关事项向贵单位郑重承诺如下： (一) 遵守国家及地方相应法律法规、产业政策以及此次征集活动规则和要求。 (二) 近三年无违反国家法律法规的行为，无重大质量、生产安全等事故。 (三) 所提供的一切材料均真实、完整、有效、合法。 (四) 不以他人名义申报或者以其他方式弄虚作假。 (五) 申报的产品无知识产权纠纷，包括但不限于著作权、专利权、商标权等。 (六) 申报材料符合《中华人民共和国保守国家秘密法》等相关法律法规，不涉及涉密内容。 (七) 本单位接受监督检查和复核检查。 (八) 保证配合主管单位进行名单维护工作。 若违此承诺，本单位自动退出本次申报，并承担由此引发的一切后果。 （单位）签章： 日期（年/月/日）：

## 无线对讲
产品型号
产品描述
| 产品名称 | 参考技术参数 | 申报产品参数（必填） | 注明参数在第三方检测报告中XX项
无线对讲 | 对讲机 | 信道容量：不小于16；
频率：403~470MHz/136~174MHz
防护等级：不低于IP54；
传输数据：频道、连接状态、工作状态。
| 对讲天线 | 频率范围：400~430MHz；
传输数据：天线的在线状态、工作状态、故障状态等。

## 公共广播
产品型号
产品描述
| 产品名称 | 参考技术参数 | 申报产品参数（必填） | 注明参数在第三方检测报告中XX项
公共广播 | 呼叫站 | 外部电源18 至 56 VDC；
话筒：信噪比> 60 dB，85 dB SPL；
操作温度-5°C 至 +45°C（+23°F 至 +113°F）；
存储温度-20°C 至 +70°C（-4°F 至 +158°F）；
湿度15% 至 90%；
气压600 至 1100 hPa；
传输数据：设备在线状态、工作状态、故障状态等。
| 扬声器 | 功率：不大于9W；
功率抽头(100V6W/3W/1.5W；
功率抽头(70V)3W/1.5W/0.75W；
频率范国(-10dB)80Hz-20kHz；
传输数据：设备音量值、在线状态、工作状态、故障状态等。
| 音量控制面板 | 电气指标：
频率响应: 50Hz ~ 20kHz（-1dB）
THD 总谐波失真: <0.5%
环境要求：
操作温度: -25C 至 +55C（-13F 至 +131F）
存储温度: -40 C 至 +70 C（-40 F 至 +158 F）
相对湿度: <95%
传输数据：设备在线状态、工作状态、故障状态等。
| 网络化主机 | ≥17.3寸大幅彩屏，触摸屏操控
模块化设计，可安装网络扩展模块
采用工业级固态硬盘+机械硬盘方式
采用高档工业服务器主板设计，双网络冗余备份
强大的广播矩阵，内置大容量节目源空间，可根据用户需要定制节目源
| 解码终端 | 双网络接口设计，网络扩展口可连接其它 100M 网络设备
内置看门狗功能
可定制网络协议接口
直流 24V/1000MA 输出和短路输出，两种输出方式可分别控制
支持最大 48KHZ 采样率 16Bit MP3/ WAV/PCM 解码
| 放大器 | 多种、多个输入/输出口：5个话筒口；3个辅助口；2个优先口；4个输出口。
总谐波失真 Aux : ≤0.1%（1KHz，额定正常工作条件）
信噪比 Aux input : ≥66dB
| 功放 | 100V、70V 定压输出和 P1 输出（平衡、不接地）
输出短路保护并示警
额定输出功率120W/250W/350W/450W/650W

## 会议
产品型号
产品描述
| 产品名称 | 参考技术参数 | 申报产品参数（必填） | 注明参数在第三方检测报告中XX项
会议 | 投影机 | 灯泡寿命：标准亮度下不低于20000小时；
输入接口：VGA、HDMI；
传输数据：设备在线状态、工作状态、故障状态等。
| 电子白板 | 响应速度：≦6ms
功耗：≦1W
工作温度：-15-50℃
工作湿度：20~90%
存储温度：-40-50℃
存储湿度：10~95%
传输数据：设备在线状态、工作状态、故障状态等。
| 电动投影幕 | 半视角：不小于80°
遮蔽率：不小于90%
传输数据：设备在线状态、工作状态、故障状态等。
| 视频会议终端 | 支持标准的H.323、SIP框架协议，可与标准视讯产品对接
支持H.264 BP/HP编码算法，图像流畅自然，支持CIF、4CIF、720P、1080P格式编解码
支持AAC高保真语音编码算法
支持唇音同步、静/闭音控制
提供丰富多样的视音频输入输出接口
嵌入式高性能硬件设计
可扩展4G或WiFi模块
支持H.239、BFCP双流
支持H.323的加解密；支持SIP的TLS/SRTP加解密
支持自主召集会议
独有的V-Link超强网络纠错专利技术，无惧网络抖动与丢包
V-Link公私网穿越
自动检测版本更新升级
开机默认摄像机预置位
传输数据：设备在线状态、工作状态、故障状态。

## 信息引导及发布
产品型号
产品描述
| 产品名称 | 参考技术参数 | 申报产品参数（必填） | 注明参数在第三方检测报告中XX项
信息引导及发布 | 显示设备(LCD) | 分辨率：不小于1920 x1080
颜色：不小于16.7M
亮度：不小于500cd/m2
响应时间：不大于8毫秒
视角：上下150/左右135
对比度：700:1
工作温度：0℃ - 50℃
触摸点数：多点触控（4点以上）
玻璃厚度：3-6mm
最小触摸物直径：>6mm
触摸输入识别：手指、触摸笔等不透光物体
扫描频率：50Hz
响应时间：15-20ms
供电方式：USB或外部转换电源
抗光干扰：日光、白炽灯、日光等光源变化时正常使用
整机应做防尘处理；做好直流交流接地，防静电接地处理
传输数据：在离线状态。
| 显示设备(LED) | 屏幕LED灯管类型：满足国星灯管，金线封装。
屏幕点间距：屏幕点间距：1.2、1.9 、2.5、 8、 9 、10mm。具体根据具体项目的实际需求
单元箱尺寸：箱体采用16:9的标准设计，采用压铸铝或压铸镁结构，箱体尺寸采用主流600mm*330mm左右或610mm*340mm左右
维护方式：采用前后维护方式
亮度：校正后亮度不低于800cd/㎡。
色温：支持手动调节，范围3000K—9300K可调
视角：水平≥160°、垂直≥160°
像素中心距偏差：≤2%
亮度均匀性:≥98%
对比度:≥5000：1
灰度:100%亮度时10-16bit；
LED像素失控率:≤1/100000
模组平整度:≤0.1mm
模组间隙：≤0.1mm
显示画面稳定性：画面稳定无闪烁，具有整屏色平衡调整功能，确保基色一致性
色度亮度调整：对色彩及亮度自动调整，保持色彩亮度一致性
电源备份：支持热插拔，支持备份功能
信号备份：支持热插拔，支持备份功能
工作存储温度：工作：-5℃~40℃；存储：-5℃~60℃；
外壳防护等级：≥IP50
屏幕寿命：不小于10万小时
传输数据：在离线状态。

## 时钟
产品型号
产品描述
| 产品名称 | 参考技术参数 | 申报产品参数（必填） | 注明参数在第三方检测报告中XX项
时钟 | GPS标准信号接收装置 | 同步精度：≤±0.1 ms；
接收电平：≥-165 dBW；
初始跟踪时间：≤120 s；
环境温度/湿度： -15℃～+45℃；30％～85% RH（不结露）；
保护等级：IP65；
并行通道 12通道，L1波段；
IPPS输出时间： 1ns；
跟踪卫星数： ≥4颗；
重捕获时间： 最小重捕获时间2.5s(卫星丢失时间少于15秒)，最大重捕获时间5s(卫星丢失时间大于60秒)；
供电电源： AC220V±20％ 50HZ±5％；
功耗： ≤10W；
平均无故障时间： ≥6万小时；
天线长度：≥30米；
传输数据：传输卫星时标信号。
| 中心母钟 | 稳定度： ≤1×10-9秒
同步计时精度：≤±1 毫秒
准确度： ≤1×10-8秒
独立计时精度：≤±0.001秒/天
接口：标准RS422/RS485接口、RS232接口
驱动子钟能力：不小于256面
传输距离：不大于1200米
MTBF: 不小于6万小时
供电电源：电源可使用12V/24V/220V供电，或者POE供电。
环境温度/湿度: -10℃～+65℃/5％～95％RH
时码输出接口：RS232 RS485,GPS标准时间协议，网管接口，IRIC-B接口，脉冲接口，主备接口，CANBUS接口。
传输数据：传输时码至时码分配器以及输出标准时间信号包括公历（年、月、日、星期、时、分秒），农历（月，日）至LCD屏幕。
| 数字式子钟 | LED显示发光强度：不小于200 cd/m3；
对比度：不小于10：1；
LED显示屏可视角度：不小于±65o；
LED显示屏MTBF:不小于60000小时；
工作温/湿度：0~+50oC / 20%~85%(不结露)；
工作电压： 电源可使用12V/24V/220V供电，或者POE供电。
独立计时精度：≤±0.5秒/天；
功耗：10W；
数字式子钟的接口方式：10M/100M自适应以太网口。
传输数据：输出标准时间信号包括公历（年、月、日、星期、时、分秒），农历（月，日）至LCD屏幕。
| 指针式子钟 | 自身计时精度：≤±0.5秒/天
输入接口： 网络接口
功耗：10W
显示方式：时、分
MTBF: 6万小时
工作电压：POE供电方式（无POE交换机的配送独立电源转换器）。
自身计时精度:±0.5秒
力距:800克/厘米
照明功耗:不超过50W
RS232/485接口,接受母钟时码信号
环境要求:工作温度0-+50℃
电源电压: 电源可使用12V/24V/220V供电，或者POE供电。
电源频率:50Hz±5%
传输数据：输出时、分、秒至表盘指针。
母钟信号中断时可独立运行，母钟信号恢复后可自动校时。

## 综合布线
产品型号
产品描述
| 产品名称 | 参考技术参数 | 申报产品参数（必填） | 注明参数在第三方检测报告中XX项
综合布线 | 铜缆配线架（模块化、一体式） | 符合ANSI/EIA 568-C，ISO/IEC 11801等技术指标要求
防火等级：UL 等级 94V-0
工作温度：-14°F 到 140°F (-10℃到 60℃)
存储温度：-40°F 到 158°F (-40℃到 70℃)
湿度：95% (无凝结)
插拔次数：大于 750 次
兼容屏蔽或非屏蔽信息模块，每个模块可单独拆卸（模块化）
| 信息模块及面板 | 支持T568A 和T568 任意安装方式
支持1000Base-T/TX,1.2Gbps ATM 的应用
电气性能完全满足TIA/EIA568-C Category 6性能要求；
保护装置:插座后面带线缆保护套
RJ-45 插座接触针: 8 根接触针两两交叉
耐久性:至少750 次插接
最大电压：150VAC
工作温度:-40—70ºC
防火标准：符合UL94V-0
| 光纤配线架及耦合器 | 光纤配线架
1U或多U型抽屉式设计
附带光纤的盘绕、固定和以及现场组装所需的管理部件
材料:符合ROHS 认证
光纤耦合器
接口类型符合国标LC型
端口类型：双工/单工
光学模式：单模/多模
执行标准/认证RoHS 2011/65/EU

## 资产管理
产品型号
产品描述
| 产品名称 | 参考技术参数 | 申报产品参数（必填） | 注明参数在第三方检测报告中XX项
资产管理 | RFID标签 | 频段：902MHz-928MHz；
符合：ISO18000-6C/EPC-global C1G2；
读距：2-6米；
可擦写次数：不小于10万次；
数据保存时间：不小于10年；
防护标准：IP68及以上
工作温度：-20℃至+65℃；
存储温度：-40℃至+85℃；
传输数据：在离线状态。
| 专业手持终端 | 显示屏: 不小于4英寸;
扫描引擎：支持一维、二维扫描器；
工作频段：：840MHz～845MHz 920MHz～925MHz；
符合标准：：EPC Global UHF Class 1 Gen2/ISO18000-6C、ISO18000-6B；
防冲突：支持；
电源：输入 AC110V ～ 240V / 输出 DC 5V 2A。

## 室内定位
产品型号
产品描述
| 产品名称 | 参考技术参数 | 申报产品参数（必填） | 注明参数在第三方检测报告中XX项
室内定位 | 蓝牙定位标签 | 工业等级：IP63
广播功率：100ms-10s
传输距离：空旷极限传输距离150米
工作方式：低功耗蓝牙
工作寿命：5 年以上（0dBm/500ms）
传输数据：在离线状态。

## 智能照明
产品型号
产品描述
| 产品名称 | 参考技术参数 | 申报产品参数（必填） | 注明参数在第三方检测报告中XX项
智能照明 | 人体感应探测器 | 声音探测器采样频率100000次/s，输出信号4~20mA
红外人体感应探测器满足：
工作电压：AC 180~250V，频率50Hz±10%或DC 0~24V;
输出电平：0/3V~9V
工作波长:7.5~14µm；
感应距离:0.5~15m；
感应角度：水平90o~140 o，垂直15o~30o
超声探测器频率: 不小于20Hz
微波探测器频率：宜为5.8GHz，
感应探测器在探测状态下功耗：不高于0.5W
寿命：不低于5年（洁净空气中）
工作温度/湿度范围：-10~40oC，10%~93%
连续工作时长：应不低于20000小时
电磁兼容要求：参照GB/T 17626.1~.5-2006《电磁兼容试验和测量技术》
安全性要求：参照GB 4943.1-2011 《信息技术设备安全 第1部分：通用要求》中的第2、5章。
防护等级：应不低于IP65
外壳材料：应采选用不燃材料或难燃材料（氧指数≥32）
尺寸与重量：尺寸不应大于100mm*100mm*50mm，重量不应大于0.3 kg。
| 照度传感器 | 测量范围：室内宜为0~10000lx，室外宜为0~200000lx。
分辨率：宜为满量程的1‰。
准确度：应控制在±10%范围内。
工作电压：宜为9V DC±10%、12VDC±10%或24VDC±10%
工作温度/湿度范围：室内-10~40oC/0~80%RH, 室外-40~80℃/ 0~80%RH
尺寸与重量：尺寸不大于100mm*100mm*50mm，重量不大于0.3kg；
传输数据：光照强度。
| 开关模块 | 工作电压: 220V±10%, 50/60Hz。
控制回路的工作电压：宜为安全电压DC12V~36V
各回路控制容量：不小于16A
工作温/湿度:-10~55℃,0~95%RH；
掉电维持时间：不小于10年
功率损耗：不大于1.2W
| 调光模块 | 工作电压: DC 24V
控制回路的工作电压：宜为安全电压DC12V~36V
各回路控制容量：宜有多种规格可选，可采用2A/5A/10A/16A/20A
工作温/湿度: 0 ~45 oC/20%~93%RH
掉电维持时间：不小于10年
功率损耗：不大于1.2W
控制效率：不小于90%
调光渐变时间：0.1秒~60分钟

## 停车场管理
产品型号
产品描述
| 产品名称 | 参考技术参数 | 申报产品参数（必填） | 注明参数在第三方检测报告中XX项
停车场管理 | 挡车道闸 | 标准档杆规格直杆不低于5M，加压力电波不低于4.5M，栅栏杆不低于4M；折臂杆不低于4.5M；
方向结构具备灵活方便左右方向调整措施；
起落时间3m直杆：起杆时间应低于2s，落杆时间应低于2s ，3m栅栏杆：起杆时间应＜3s，落杆时间应＜3s，3m曲杆：起杆时间应＜2s，落杆时间应＜2s；
使用寿命大于500万次；
具备防砸抬杆报警、车辆计数、栏杆状态；
电机类型 数字编码控制力矩电机， U形结构吸震性强；
传动结构 正弦连杆传动力矩, 防撞结构（≤4.5M杆）；
闸机材质厚度不低于2.5mm冷轧板金属；
防护等级不低于IP54；
电机功率不大于80W；
系统支持浪涌（冲击）抗扰度、盐雾测试；
工作环境支持温度-40～75摄氏度，相对湿度小于95％无凝露；
传输数据：终端传输道闸开关状态数据、车辆感知数据、告警数据。
| 车辆探测器 | 探测器需具备环境补偿 自动漂移补偿；
功率不大于2.5W；
频率范围适宜20KHZ~170KHZ；
灵敏度不低于九级可调；
响应时间不高于100ms；
线圈电感支持200－400微亨；
工作条件支持-20℃~65℃ 相对湿度低于90%；
传输数据：终端传输车辆感知数据。
| 停车控制终端 | 停车控制终端宜支持云坐席功能；
摄像机传感器类型不低于200万像素1/2.7""逐行扫描CMOS传感器，有效像素不低于1920×1080；
摄像机需具备增益控制、自动/手动调焦、自动白平衡、强光抑制、数字宽动态、2D/3D数字降噪、电动变焦，视频压缩标准码流H.264：1080P @25fps / 720P @25fps （默认）/ 540P @25fps ；
车辆捕获率不低于99%，车牌识别率不低于98%；
使馆牌识别率不低于90%（非使馆牌误识别成使馆牌的概率高于0.3%）；
识别车牌类型“GA36-1992”、“GA36.1-2001”、“GA36-2007”标准的民用车牌、“2012式”军警车牌、新能源车牌；
显示屏四行四字高亮LED绿、红、黄三色，支持标准语音/万能语音可选，10级音量调节，语音库可扩展；
补光模块LED灯数量1-3W普瑞LED灯珠不低于12颗 ，支持常亮/时控开关/光敏控制（可选），照度开启不高于6Lux（可调节）， 关闭不低于9Lux（可调节），通光量不低于1440lm；
工作温度支持－25℃～85℃，湿度低于90%。
视角/视距优于15°/75米，30°/40米，45°/25米，60°/15米；
识别通道长度不低于5m；
终端功耗不高于20W；
平均无故障时间MTBF高于30000小时；
平均修复时间MTTR 低于90秒；
传输数据：终端传输车牌识别数据、道闸开关状态数据、报警数据。
| 车位视频探测器 | 探测器需具备双网口链式布线，每条以太网链路串接设备不低于25个；
探测器支持RRPP环网，支持断网保护；
终端支持检测1、2、3个及以上车位状态；
终端支持485透传技术；
具备断电逃生功能；
终端支持曲面矫正技术；
终端支持状态灯交叉显示功能；
摄像机1/3 inch逐行扫描不低于200万像素CMOS图像传感器，最低照度不高于0.03lux (F1.8，50IRE，彩色)；
后端存储支持iSCSI数据块直存；
终端支持音频输出；
尺寸适宜Φ125mm×110 mm；
终端工作环境支持-30℃~60℃，相对湿度低于90%；
传输数据：终端传输车牌识别感知数据、车位状态感知数据。
| 车位引导屏 | 引导屏需支持高密度高亮度LED双色屏；
引导屏支持显示单向、双向、三向行车方向和剩余车位数；
引导屏支持RS485通讯；
平均无故障工作时间不低于10000h；
传输数据：终端传输车行方向数据、车位数数据。
| 反向寻车终端 | 终端主控不低于如下配置：CPU Intel Core i3、4G内存、SSD120G、windows7 64位；
屏幕支持不低于19寸1024*768@60HZ，反应时间不高于5ms，支持不低于10点红外多点触摸；
终端屏幕应采用防爆处理，表面硬度不低于7H；
终端主体应支持1.5mm冷轧钢，落地式终端底部应采用不低于10mm厚钢材；
样式应支持壁挂式或落地式；
传输数据：终端传输车牌数据、车位编号数据、时间数据、手机号码数据。
| 余位显示屏 | 车位数显示采用超高亮度户外LED点阵模块；
LED字符尺寸不小于150mm×100mm；
余位显示固定信息采用中英文灯箱显示；
余位显示屏需支持高密度高亮度LED三色屏；
余位显示屏支持RS485通讯；
平均无故障工作时间不低于10000h；
传输数据：终端传输空间编号数据、车位数数据。
| 停车地磁 | 应支持NB-IoT通讯；
传输数据：终端传输数据车辆感知状态数据；
具有车位状态探测功能；
应支持无线传输功能，应支持电池供电方式；
连续工作时长不应不低于20000小时。

## 门禁及一卡通
产品型号
产品描述
| 产品名称 | 参考技术参数 | 申报产品参数（必填） | 注明参数在第三方检测报告中XX项
门禁及一卡通 | 门禁控制器 | 门禁控制器宜支持国密门禁功能；
门禁控制器宜支持不小于256个时间段，16个时段组，128个节假日；
门禁控制器需支持指令性远程开门、断电保护、自动重启、告警等功能；
门禁控制器需支持脱机或联网模式；
门禁控制器需支持防撬报警设计；
发卡量不低于10万用户卡；
存储数量不低于10万门禁进出记录，不低于5万条门禁事件；
门磁状态输入不低于4组，出门按钮输入不低于4组，防撬状态输入不低于4组，消防信号输入不低于1组，扩展输入不低于8组；
门锁输出不低于4组，报警输出不低于4组，扩展输出不低于8组；
门禁控制器输入信号需支持光电隔离模式；
门禁控制器输出需支持内外部电路隔离模式；
门禁控制器须支持TCP/IP，宜支持无线通信；
门禁控制器宜支持级联、环网模式；
工作环境支持温度-10℃~50℃，湿度低于90%；
门禁控制器防护等级不低于IP42；
传输数据：门禁控制器传输门禁事件数据、门禁开关数据、告警数据。
门禁读卡器符合国家标准GB3836.1-2010【爆炸性环境 第1部分 设备 通用要求】和GB3836.4-2010【爆炸性环境 第4部分 由本质安全型 “i”保护的设备】中的有关规定；
门禁读卡器防护等级不低于IP65；
门禁读卡器识读距离不低于2cm；
门禁读卡器识读速度不高于500ms；
门禁读卡器支持温度-20℃~70℃，湿度低于90%；
门禁读卡器宜支持RS232/485、WG规范通讯；
传输数据：门禁读卡器传输智能卡感知数据。
| 二维码读卡器 | 二维码读卡器支持二维码识读；宜兼容支持CPU卡识读；
二维码读卡器支持CMOS Sensor影像式采集模式；
二维码识读采集速度不低于1/60秒；
二维码读卡器扫码距离不低于5cm；
二维码读卡器支持温度-20℃~60℃，湿度低于60%；
二维码读卡器宜支持RS232/485规范通讯；
传输数据：二维码读卡器传输二维码感知数据。
| 多功能智能终端 | 终端支持智能卡、二维码、人脸识别身份认证；
终端具备基于多维身份认证信息服务、门禁、考勤、环境控制、自助服务等功能；
终端主控支持性能不低于CPU 4核1.8GHz及以上、4G系统内存、32GEMMC、Android7.0以上；
终端屏幕支持防爆防眩光钢化玻璃处理；
读卡模块符合非接触IC卡ISO14443标准，读卡时间不大于1秒，读卡距离不大于50MM；
屏幕尺寸支持不低于10寸高亮屏，全视角不低于170°，分辨率不低于800*1280@30Hz
人脸库支持不低于2万；
摄像机支持不低于200万像素高清摄像机；
支持宽动态不低于120dB；
有效识别距离：0.5米~2.5米；
识别时间不高于1s（20000人脸库检索时间）；
错误识别率＜0.01%，拒绝识别率＜0.1%；
支持活体检测: 单目活体检测，可防彩色照片；
防水等级：IP66；
终端工作环境温度支持-20~60℃，相对湿度低于90%；
接口:韦根26、韦根34、开关量、USB；
通讯方式支持TCP/IP、WIFI模式。"
| 电锁 | 磁力锁最大拉力单门不低于280KG，双门不低于560KG；
电锁支持明装，宜嵌入式安装；
电锁适用范围不限于木门、铁门、玻璃门、防火门；
锁开启次数要求不低于100万次；
所有外露的锁体、吸板以及安装支架的表面处理需通过24 小时盐雾，以及48 小时湿度测试规范；
传输数据：电锁传输门锁开关状态数据。
| 门磁 | 门磁感应距离不低于30CM；
门磁引线宜采用1007UL；
传输数据：门磁传输门禁开关状态数据。
| 开门按钮 | 按钮需具备自复位功能；
按钮需高强度耐疲劳弹簧，开关次数不低于50万次；
尺寸：86×86mm，适合于86底盒安装；
外壳需采用防火阻燃材料，宜采用304及以上不锈钢等耐用材料；
按钮工作环境支持温度-10～+55℃，相对湿度低于90%；
传输数据：开门按钮传输开关信号感知数据。"
| 通道闸 | 通道闸支持智能卡、二维码识别，扩展支持人脸识别；
通道闸需具备实时故障自检及报警功能；
通道闸需具备明确的方向指示和声光状态提醒；
通道闸需具备防尾随、防夹、防尾随功能；
通道闸宜采用无刷伺服电机，具备防冲撞功能；
通道闸箱体和顶盖板材需采用304或316不锈钢一体成型，厚度不低于1.5MM；
尺寸宜符合长（1600）*宽（120）*高（980），通道宽度宜符合500mm~1000mm；
开关响应时间低于1S；
开关次数寿命不低于500万次；
通行人数不低于60人/分；
挡板/隔板厚度采用钢化玻璃不低于8mm，采用亚克力不低于10mm；
闸机红外不低于12对；
通道闸工作环境支持温度-10～+55℃，相对湿度低于90%；
传输数据：通道闸传输通道事件数据、通道开关量数据、告警数据。
| 通道人脸终端 | 屏幕尺寸支持不低于8寸高亮屏，全视角不低于170°；
屏幕分辨率：800*1280@30Hz；
人脸库支持不低于2万；
摄像机支持不低于200万像素高清摄像机；
支持宽动态不低于120dB；
有效识别距离：0.5米~2.5米；
识别时间不高于1s（20000人脸库检索时间）；
错误识别率:＜0.01%，拒绝识别率: ＜0.1%；
支持活体检测: 单目活体检测，可防彩色照片；
防水等级：IP66；
终端工作环境温度支持-20~60℃，相对湿度低于90%；
接口:韦根26、韦根34、开关量、USB；
通讯方式支持TCP/IP、WIFI模式；
传输数据：终端传输通道人脸感知数据、开关量感知数据、报警数据。
| 智慧门锁 | 门锁支持智能卡、密码识别；
门锁支持电池供电，使用寿命不低于1年，宜具备紧急电源输入接口；
智能卡识别工作频率支持13.56MHz，符合ISO14443 TYPE A/B/C规范，识别距离不高于50mm；
门锁具备门锁开关状态监控功能；
密码识别宜采用虚位密码识别；
通讯方式采用NB-IoT、Lora无线通信，最大通讯距离不低于5KM；
工作环境温度0～50°，湿度低于90％；
传输数据：智慧门锁传输智能卡识别数据、密码识别数据、门禁事件数据、告警数据。
| 访客终端 | 访客终端支持二代身份证识别读写器，证件扫描仪、打印模块，双屏显示器；
终端主控支持性能不低于CPU：Intel Core i3及以上、4G系统内存、SSD120G、windows7 64位以上；
主屏支持不低于15寸1024*768@60HZ，反应时间不高于5ms，支持不低于10点电容多点触摸；
副屏支持不低于10寸1024*600@60HZ，反应时间不高于5ms；
二代身份证读卡器符合公安部GA450/IGA450标准：符合非接触IC卡ISO14443标准，读卡时间：＜=1秒，读卡距离，<=50MM ；
光学证件扫描仪支持证件OCR识别，采集区域大于125mmm*90mm；感光元件：COMS 分辨率不低于500万像素；
热敏式点阵打印，打印速度不低于150MM/S，纸宽80MM，自动进纸，缺纸感应，少纸感应，黑标检测，自动切刀；
二维码扫描：支持多种制式的条码扫描，输入电流：直流5V 光源：650纳米可视激光二极管 解码速度：200次/秒 ；
摄像模式不低于200万广角摄像机， 感光元件CMOS 最大分辨率不低于1600*1200，广角角度支持不低于90度角，图像传输速率不低于30帧/秒。
支持桌面式、落地式；
传输数据：终端传输访客属性数据。
| 考勤终端 | 终端支持智能卡、二维码识别，扩展支持人脸识别；
终端主控采用不低于ARM9 32位CPU，支持开源Linux或Android操作系统；
终端需具备考勤信息反馈模块，不低于4寸彩屏，待机时可显示时间、日期、星期，刷卡时可以显示用户姓名、时间、人员编号、用户照片等；
终端宜采用全屏触摸技术，密封防尘设计；
终端摄像机内置不低于200万像素摄像机；
通信方式支持TCP/IP，宜支持无线通信；
传输数据：终端传输考勤感知数据、校时数据。
| 可视对讲主机 | 支持TCP/IP、UDP、IGMP、RTP等传输协议，支持H.263、H264、G.711、G.726等音视频压缩标准；
摄像机不小于彩色200万像素 ，显示屏分辨率不小于1280*800；
视频高于或等于H.264编解码，视频带宽：不小于512K/S；
音频高于或等于G.711编解码，音频带宽：不小于64K/S；
操作系统: Linux2.6及以上版本；
内存：≥64MB
闪存：≥16MB
工作电压：12～24V DC ；
工作温度：-40°C ~70°C；
最大功耗：≤11W；
防护等级：IP54。
| 可视对讲分机 | 室内分机具备报警实体按键，可一键呼叫管理中心
工作频率≥480MHz
内存：≥64MB
视频高于或等于H.264编解码，视频带宽：不小于512K/S；
音频高于或等于G.711编解码，音频带宽：不小于64K/S；
| 非机动车道闸 | 工作电流：<2.5A；
噪音指标：≤50dB；
开闸时间：≤2秒；
工作温度：-20℃~85℃；
相对湿度：5％~90％无结露；
抗干扰：防雷抗浪涌能力1500KVA以上；
防护等级： IP65；
通行速度：30人/分（正常）45人/分钟（快速）；
传输数据：终端传输道闸开关状态数据、告警数据。

## 电子巡更
产品型号
产品描述
| 产品名称 | 参考技术参数 | 申报产品参数（必填） | 注明参数在第三方检测报告中XX项
电子巡更 | 巡更点 | 感应距离45-55毫米左右。
完全防水，可以轻松钻孔进入墙内或其他物体内（离开金属物体1厘米以上以避免干扰），以防破坏。
外部安装标识牌或贴发光标签或其他发光标识，便于夜晚使用。
数据传输：在离线状态。
| 巡更棒 | 存储总数：不少于7200条
读卡反应时间： ≤0.1s
工作温度：-40℃—70℃
防水深度：不小于3m。

## 防盗报警
产品型号
产品描述
| 产品名称 | 参考技术参数 | 申报产品参数（必填） | 注明参数在第三方检测报告中XX项
防盗报警 | 红外对射报警器 | 调试电流≤20mA
监视电流≤8mA
报警电流≤12mA
灵敏度等级
一级：1.3±0.3dB ；二级: 1.7±0.3dB； 三级: 2.3±0.3dB；
工作温度：-10°C～+55°C
传输数据：入侵报警信号。
| 双鉴探测器 | 探测速度: 0.3米/秒-3米/秒
自检时间：45秒
微波频率： 10.525GHz
工作温度： -10℃～+50℃
传输数据：入侵报警信息。
| 声光报警器 | 工作电压 AC220V/ AC380V/AC24V/AC36V/AC110V/DC24V（特殊电压可定制）
电源频率 50Hz-60Hz
功率 不大于6W
音调 A/B/E/D/Y/L/F/语音（可选）
声级 106dB
颜色 红、黄、绿（供选择）
示警方式 声光
工作温度 -30℃- 70℃
防护等级 IP65
传输数据：报警声光信息。
| 周界安防激光雷达 | 探测范围：0~100m;
水平视场角范围60°;
水平角度分辨率0.1°;
垂直角度分辨率0.2°;
防护等级IP67;
安全性需满足人眼安全等级Class I相关要求；
连接方式：RS-485，RS232,10M/100M自适应以太网口
宜采用的无线连接方式：5G。
传输数据：识别目标的距离、速度、形态等信息。
| 入侵报警按钮 | 工作电压：15-32VDC；
传输数据：报警信息。
| 全光纤周界入侵探测报警 | 最大功耗：1W
防区光缆最大长度：2000米
响应时间: ≤1S
报警持续时间： ≥3S
系统灵敏度：100%入侵报警，人机交互界面调试手段，用户可调
工作温度：-40℃~70℃
工作湿度：不大于90%
防水等级：IP65
传输数据：常开、常闭干接点输出开关量报警信号。

## 视频监控
产品型号
产品描述
| 产品名称 | 参考技术参数 | 申报产品参数（必填） | 注明参数在第三方检测报告中XX项
视频监控 | 半球摄像机 | （1） 成像：
电子快门：1/3秒至1/100,000秒
镜头：水平视场角:（多角度可选，不小于38°）
（2） 图像指标：
图像设置：饱和度，亮度，对比度，锐度等参数可调
降噪：支持2D/3D降噪
宽动态范围：不小于100dB
分辨率：支持不小于1280*720分辨率的视频和图片输出
（3） 接口：
网络接口：RJ45 10/100M自适应以太网接口
（4） 运行环境：
温度：运行温度：-20℃~70℃
静电：接触6KV，空气8KV
供电：220V AC(主板12V DC)
功耗：非PoE：不大于4.5W；PoE：不大于5.5W ；
防护等级：根据实际需求配置
（5） 传输数据：视频信号、摄像机在线信号、摄像机故障信号。
| 枪式摄像机 | （1） 成像：
电子快门：1秒至1/100,000秒
镜头：水平视场角:（多角度可选，不小于13.2°）
（2） 图像指标：
图像设置：饱和度，亮度，对比度，锐度等参数可调
降噪：支持2D/3D降噪
宽动态范围：不小于120dB
分辨率：支持不小于1280*720分辨率的视频和图片输出
（3） 接口：
网络接口：10M/100M/1000M自适应网口自适应以太网接口
（4） 运行环境：
温度：运行温度：-10℃~55℃
静电：接触6KV，空气8KV
供电：支持DC、POE 供电
功耗：≤35W
防护等级：根据实际需求配置
（5） 传输数据：视频信号、摄像机在线信号、摄像机故障信号。
| 球机 | （1） 成像：
电子快门： 1秒-1/30,000秒
镜头：水平视场角：（多角度可选，60-3度°）
（2） 图像指标：
图像设置：饱和度，亮度，对比度，锐度等参数可调
降噪：支持3D降噪
宽动态范围：不小于120dB
分辨率：支持不小于1280*720分辨率的视频和图片输出
（3） 接口：
网络接口：10M/100M自适应网口自适应以太网接口
（4） 运行环境：
温度：运行温度：-40℃~70℃
静电：接触6KV，空气8KV
供电：支持DC、POE 供电
功耗：≤52W
防护等级：根据实际需求配置
（5） 传输数据：视频信号、摄像机在线信号、摄像机故障信号。
| 人脸抓拍摄像机 | （1） 成像：
电子快门： 1秒-1/100,000秒
镜头：水平视场角：（多角度可选，60-3度°）
（2） 图像指标：
图像设置：走廊模式,饱和度,亮度,对比度,锐度通过客户端或者浏览器可调
降噪：支持3D降噪
宽动态范围：不小于120dB
分辨率：支持不小于1280*720分辨率的视频和图片输出
（3） 接口：
网络接口：10M/100M自适应网口自适应以太网接口
（4） 运行环境：
温度：运行温度：-30℃~60℃
静电：接触6KV，空气8KV
供电：支持DC、POE 供电
功耗：≤9W
防护等级：根据实际需求配置
（5） 传输数据：视频信号、摄像机在线状态、摄像机故障信号。
| 控制键盘 | 操作系统：宜采用Android 4.4及以上版本
操纵杆：四维摇杆
语音对讲：至少1个音频输入，3.5mm立体声
音频输出：至少1个，3.5mm立体声
网络接口：1个，100M/1000M自适应以太网口
Wifi：支持
USB接口：不少于1个
电源：DC/POE供电
功耗：≤15W
工作温度：-10℃~55℃
传输数据：视频信息、语音信息、报警信息、摄像机控制信息。
| 高空抛物AI摄像机 | 焦距：2.7mm-13.5mm可调；
工作温度：-30°C-60°C；
防护等级：IP67；
信噪比：>50dB；
传输数据：视频数据；
分辨率：支持不小于1280*720分辨率的视频和图片输出。
| 全景摄像机 | 单通道视场角：水平不小于128°，垂直不小于75°；
红外补光半径不小于8米；
照度：彩色不低于0.05Lux，黑白不低于0.01Lux；
工作温度：-10°C-50°C；
信噪比：>50dB；
传输数据：视频数据；
分辨率：支持不小于1280*720分辨率的视频和图片输出。
| 平台 | iSCSI直连直存构架 服务器掉线，不影响整个系统运行

## 有线电视
产品型号
产品描述
| 产品名称 | 参考技术参数 | 申报产品参数（必填） | 注明参数在第三方检测报告中XX项
有线电视 | 光网络终端（ONT）、光网络单元（ONU） | 符合ITU-T提出的G.984.1或以上标准；
设备尺寸：ONT一般为桌面设备，ONU一般采用标准19英寸宽机框结构，高度一般高于1U，分为单机框是和可扩展式；
电源接口：ONT一般为交流220V供电；ONU一般为直流交流可配置，DC -48V；AC 110V/220V；
光接口参数：连接形式SC，单模光纤；PON口数量1-2个；
网络口参数：WAN口1-2个，语音口、LAN口按需配置；
工作条件：工作温度-15℃-55℃；工作湿度5%-95%。
| IPTV机顶盒 | HDMI接口：2.0a
AV接口：Mini AV 3.5mm
USB接口版本及数量：USB2.0*2
以太网接口：RJ45*1
WLAN接口：2.4GHz/5GHz 802.11 b/g/n/ac 2*2MIMO
蓝牙接口：内置蓝牙BT4.2
电源接口：12V/1A
| 服务器（客户可自采） | DELL R740或同等配置，操作系统支持windows server 2008 R2 Enterprise 或2016 datacenter
| IPTV系统 | IPTV直播功能 可将音视频信号进行采集编码，通过点播或直播方式、采用单播或组播模式传输至各显示设备进行播放。支持视频会议信号、电视信号、监控信号、高清、标清视频信号。多媒体信息发布和直播信息可进行无缝实时切换。 系统可设置码流、分辨率，系统支持定时录制、实时录制等功能。 系统直播延时在300毫秒以内。 可将音视频信号进行采集编码，通过网络传输至各显示设备进行播放，支持各种高清、标清视频信号，支持多种分辨率，自定义传输码流。 （▲此功能必须和多媒体信息发布管理为同一平台，需提供同一系统国家检测中心出具的软件检测报告）
| 编码器 | CPU：双核 1.4GHZ；DDR3 内存：4 x 16bit，2GB，933MHz，1866Mb/s；NAND SLC：512MByte
支持H.264/H.265编码算法，支持 4-ch 高清视频输入同时编码
支持 HDMI-4K/HDMI-2K 双屏异显输出
UART0 调试端口：1 个，4-pin 插座， 3.3V 电平信号
UART：3 个，其中 2 个RS232，1 个TTL。
USB 2.0，TYPE-A 端口：1 个
LED：2 个，电源指示，状态指示；复接内置插座
RTC：CPU 内置，同时配备了外置 RTC 且带有可充电锂电池供电
网络：支持10/100/1000M 以太网
支持自主召集会议
音频 Line-Out：1 个，3Vrms 驱动能力，外接 3.5mm 插座；音频 Line-In：1 个，外接 3.5mm 插座；MIC 输入：1 个
外接 12V 供电 DC 插座
支持音频 输入和 HDCP 1.4
IR扩展接口，支持设备隐藏安装，配置遥控器只需面对屏幕即可红外操控
支持联网检测版本并进行更新升级

## 室内移动信号覆盖
产品型号
产品描述
| 产品名称 | 参考技术参数 | 申报产品参数（必填） | 注明参数在第三方检测报告中XX项
室内移动信号覆盖 | 室内基带处理单元 BBU | 容量：18*20MHz（8T8R）/36*20M （2T2R/1T1R）
S1/X1接口规格：2*GE(电或光）
Ir规格：36（9.8G/6.144G）
同步模式：GPS/北斗/1588V2
尺寸（宽*高*深）：446mm（19inch）*88mm*310mm（2U）
安装方式：19英寸机柜，挂墙，堆叠
重量（满配）：≤ 12kg
温度环境：-20~+55°C
湿度环境：5RH～95%RH
功耗：<500W
供电模式：-48VDC
工作电压：-48VDC（ -36V DC~-60V DC）
| 通信信号覆盖中的无源器件 | 工作温度：-20～55℃
工作湿度：≤95％（温度40℃±2℃）
大气压力：70～106kPa
储存温度：-55℃～+85℃
| 室分天线 | 工作温度：-30℃～45℃
储存温度：-40℃～55℃
单极化室内定向壁挂天线尺寸不超过：300mm×180mm×65mm；
对数周期天线尺寸不超过：长度小于600mm；
60°辐射角单极化室内全向吸顶天线直径和高度不超过：φ200mm×100mm；
85°辐射角单极化室内全向吸顶天线直径和高度不超过：φ210mm×115mm。

## 火灾自动报警
产品型号
产品描述
| 产品名称 | 参考技术参数 | 申报产品参数（必填） | 注明参数在第三方检测报告中XX项
火灾自动报警 | 感烟火灾探测器 | （1）点型感烟火灾探测器
楼宇中常用的点型感烟式火灾探测器分为离子型感烟和光电型感烟，光电型感烟探测器是应用最广泛的；
根据是否占用主机位置，分为编码型、非编码型；
根据安全分类可分为防爆型、普通型；
根据运行模式可分为在线式、独立式等，在线式通常采用二总线接线方式，独立式可接入可视对讲，通常应用于独立式别墅或者有单独火灾探测要求的场所。
功能：具有黑烟报警功能，具有声光报警功能，模拟量上传控制器现场烟浓度数据；家用型的具有感烟火灾探测器声光报警功能。
指示灯：红色指示灯巡检时闪亮，报警时常亮
工作电压：DC 14V～24V （通过安全栅）
工作电流（常规）：静态电流：＜0.5mA；报警电流：＜1.5mA
工作电流（仅家用）：静态电流：＜0.34mA；报警电流：＜5.0mA
报警声压级（仅家用）：采用逐渐增大方式，声压级在45dB～75 dB之间，初始声压不大于45 dB
工作环境温度：－10℃～50℃
工作环境相对湿度：≤95％ (40±2)℃（无凝露）
安装方式：配合底座安装使用，通常采用旋转式安装方式，安装方便
参考外形尺寸：φ104mm×高53mm（含底座）
参考重量：0.18 Kg±0.005Kg
（2）独立式物联网感烟火灾探测报警器
工作电压：3.1V～3.7V （ER17335M锂电池）
工作电流：平均工作电流：＜35µA；报警电流：＜15mA
无线通信方式：NB-IoT
无线发射功率：23±2dBm
无线接收灵敏度：-129dBm
无线发射电流：＜200mA
声响强度：3米内大于80dB
工作环境温度：-10℃～50℃
工作环境相对湿度：≤95％ (40±2)℃（无凝露）
参考外形尺寸：Φ110 mm×H 35.5mm（含底座）
参考重量：0.13Kg ± 0.005Kg
（3）线型光束感烟火灾探测器
功能：通过声光和输出信号等手段给出状态指示，具有光照自动监测补偿功能，具有积尘自动监测补偿功能，内置距离测量功能
电源电压：DC 12V～35V
工作电流：发射器：10mA～15mA；接收器：15mA火警时35mA
监视距离：5m～100m；灵敏度：2.22dB 60.3%
确认灯：绿灯：微亮工作正常，不亮或高亮工作异常；红色LED点灯：预火警、火警；黄色LED点灯：遮挡预故障、故障
使用温度、湿度：-35℃～65℃，0%～95％RH
其他功能：蜂鸣器：火警时常响（3分钟自动消音），调试时根据光值产生脉冲讯响指示
发射器连接：红色线：24V（+）、黑色线：24V（-）
接收器连接：红色线：工作电源24V（+）、黑色线：工作电源24V（-）、黄色线：信号输出
信号输出值：故障：DC 0V、正常：DC 20V、火警：DC 12V
光轴调整：左右：±18°、上下：＋18～－75°；左右：±18°、上下：＋18～－75°
参考重量：发射器：0.2kg；接收器0.3kg
（4）吸气式感烟火灾探测器
单台最大保护面积：500m2
灵敏度范围：0.005~20%obs/m
工作电压：DC20V~30V
正常工作电流：≤400mA
启动最大电流：≤600mA
触点容量：1A/DC24V
联网方式：联网型，非联网型
环境温度：-10℃~+55℃
相对湿度：0~99%（无凝露）
| 感温火灾探测器 | （1）点型感温火灾探测器
楼宇中常用的点型感温式火灾探测器根据是否占用主机位置，分为编码型、非编码型；根据安全分类可分为防爆型、普通型；根据运行模式可分为在线式、独立式等，在线式通常采用二总线接线方式，独立式可接入可视对讲，通常应用于独立式别墅或者有单独火灾探测要求的场所。
功能：模拟量感温探测器，可将现场采集的数据上传给控制器；家用型的具有感温火灾探测器声光报警功能
报警温度：54℃～70℃
典型应用温度：25℃
最高应用温度：50℃
工作电压：DC 12V～24V
工作电流（常规）：静态电流：＜0.5mA；报警电流：＜1.5mA
工作电流（家用）：静态电流：＜0.4mA；报警电流：＜5.0mA
报警声压级（家用）：采用逐渐增大方式，声压级在45dB～75 dB之间，初始声压不大于45dB
工作环境温度：－10℃～50℃
工作环境相对湿度：≤95％RH（40±2℃）
外壳防护等级：IP4X
安装方式：配合底座安装使用，采用旋转式安装方式，安装方便
参考外形尺寸：φ104mm×高48mm（含底座）
参考重量：0.11Kg±0.005Kg
（2）缆式线型感温火灾探测器
功能：具有定温报警功能；对敏感部件周围温度进行连续的监视，对于异常情况造成的温度升高进行火警报警；对敏感部件导体的断路、短路进行故障报警。
定温报警动作温度：85℃
工作电压：DC24V，允许范围：DC20V～DC28V
工作电流：静态监视电流小于10mA，报警电流小于20mA
环境温度：－10℃～＋50℃
相对湿度：相对湿度≤96％，无凝露
状态指示：正常运行绿灯闪烁，火警状态红灯常亮，故障状态黄灯常亮
（3）分布式光纤线型感温火灾探测器
功能：检测点连续，即可测线亦可测点，可实现各种工况的实时在线感温探测及早期预警
工作电源：AC 220V/50Hz
最大功耗：50W
测温范围：60℃；70℃；85℃（±10%）
报警方式：差定温
探测方式：分布式
恢复性能：可恢复式
功能构成：探测报警型
测量距离：10km
测温精度：满足国标GB 16280-2014
温度分辨率：不小于0.1℃
定位精度：＜ 1m
巡检周期：≤ 4s （满足国标GB 16280-2014）
通讯接口：RS232/485、CAN、RJ45、继电器
光纤类型：GI 62.5 / 125
光纤接口：FC / APC
主机工作温度：-10℃ ～ 50℃
主机工作湿度：≤95％ (40±2)℃（无凝露）
参考外形尺寸：长600mm×宽650mm×高1250mm
| 可燃气体探测器 | 功能：可实时向可燃气体控制器上传现场采集的可燃气体浓度，与输出模块配合，可以多种逻辑关系控制燃气开关，具有声报警功能
电源电压：DC 8V～36V（无极性）
二总线电压：DC 14V～24V（无极性）
二总线工作电流：静态电流＜0.7mA；报警电流＜0.7mA
二总线功耗：电源总线静态功耗：≤0.8W；电源总线报警功耗：≤0.9W
报警浓度：7%～13% LEL（报警设定值10% LEL）
工作环境温度：-10℃～55℃
工作环境相对湿度：≤95％ (40±2)℃（无凝露）
安装方式：配合底座安装使用，安装方便
参考外形尺寸：φ104mm×高47.5mm（含底座）
参考重量：0.10 Kg±0.01 Kg"
| 手动火灾报警按钮 | 功能：当发生火灾时，人工确认火灾，按下按钮向控制器发出报警信号。启动零件可重复使用，报警复位通过专用钥匙完成
布线：采用二总线
指示灯：运行灯：正常监视－绿灯闪亮；报警灯：火警确认－红灯常亮
工作电压：DC 14V～24V
工作电流：静态电流＜0.5mA；报警电流＜2.0mA
无源输出触点容量：DC 30V/0.1A
工作环境温度：－40℃～70℃
工作环境相对湿度：≤95％ (40±2)℃（无凝露）
参考外形尺寸：155mm×110mm×75mm
参考重量：1.2Kg ±0.01Kg"
| 消火栓按钮 | 功能：当发生火灾时，人工确认火灾，消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号，由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动,灭火人员即可持消火栓箱内的水枪就地进行灭火。启动零件可重复使用，报警复位通过专用钥匙完成
布线：采用二总线
指示灯：启动灯：正常监视－红灯闪亮，启动确认－红灯常亮；回答灯：有回答信号时绿灯常亮
工作电压：DC 14V～24V
工作电流：静态电流＜0.5mA；启动电流＜2.0mA
工作环境温度：－40℃～70℃
工作环境相对湿度：≤95％ (40±2)℃（无凝露）
参考外形尺寸：155mm×110mm×75mm
参考重量：1.2Kg ±0.01Kg"
| 现场紧急启停按钮 | 功能：具有现场紧急启动和停止功能
工作电压：DC 14V～DC 24V
工作电流：≤100mA
工作环境温度：0℃～40℃
工作环境相对湿度：≤95％ (40±2)℃（无凝露）
安装方式：壁挂式
参考外形尺寸：长110mm×宽42mm×高165mm
参考重量：0.6 Kg±0.005Kg"
| 火灾警报器 | （1）火灾声光警报器
根据是否占用主机位置，分为编码型、非编码型；
根据安全分类可分为防爆型、普通型；
根据运行模式可分为在线式、独立式等，在线式通常采用二总线接线方式，独立式可接入可视对讲，通常应用于独立式别墅或者有单独火灾探测要求的场所。
功能：当现场发生火灾并确认后，安装在现场的火灾声光警报器可由消防控制中心的火灾报警控制器启动，发出强烈的声光报警信号，以达到提醒现场人员注意的目的。启动后自动返给控制器反馈信息。
布线方式：二总线
工作电压：电源总线：DC24V（DC 18V～28V）；二总线：DC 14V～24V
工作电流：电源总线：＜0.8mA（静态），＜25mA（报警）；二总线：＜0.8mA（静态），＜1.0mA（报警）
闪光频率：1.0Hz~1.5Hz
声响强度：75dB～90dB
变调周期：3.0 S～5.0S
工作环境温度：-10℃～50℃
工作环境相对湿度：≤95％ (40±2)℃（无凝露）
安装方式：配合底座安装使用，采用插拔式结构，安装方便
参考外形尺寸：长87mm×宽50mm×高115mm
参考重量：0.13kg±0.005kg
（2）火灾光警报器
功能：当现场发生火灾并确认后，安装在现场的火灾光警报器可由消防控制中心的火灾报警控制器启动，发出强烈的光报警信号，以达到提醒现场人员注意的目的。启动后自动返给控制器反馈信息。
布线方式：二总线
工作电压：DC 14V～DC 24V
工作电流：静态电流＜0.8mA；报警电流＜ 2.0mA
闪光频率：1.0Hz～1.5Hz
工作环境温度：-10℃～50℃
工作环境相对湿度：≤95％ (40±2)℃（无凝露）
安装方式：配合底座安装使用，采用插拔式结构，安装方便
参考外形尺寸：长87mm×宽50mm×高115mm
参考重量：0.1kg±0.005kg
（3）警铃
功能：火灾报警
工作电压：DC 24V（无极性）
工作电流：≤40mA
声压级（A计权）：75dB～115dB（正前方3m处）
工作环境温度：－10℃～50℃
工作环境相对湿度：≤95％ (40±2)℃（无凝露）
参考外形尺寸：φ150mm
（4）气体释放警报器
功能：在气体释放时发出灯光指示，用于提醒现场人员不要进入防护区。
额定电压：DC 24V（无极性）
工作电流：≤100mA
适用温度：-10℃～50℃
环境湿度：≤95％ (40±2)℃（无凝露）
安装方式：壁挂式"
| 消防应急广播扬声器 | 额定输入电压：120V
额定功率：3W
工作环境温度：-10℃～50℃
工作环境相对湿度：≤95％ (40±2)℃（无凝露）
参考外形尺寸（mm）：
嵌入吸顶音箱：φ190×78，φ186×63
明装吸顶音箱：φ234×65，φ180×69.5
壁挂音箱：186×159×76，180×159.5×82.5
参考安装孔距离(mm)
嵌入吸顶音箱：Φ138，φ140-φ150
明装吸顶音箱：Φ210×3，φ154-4×φ3.5
壁挂音箱：175，100(挂式) 或170(露钉式)"
| 消防控制室图形显示装置 | 电源输入：AC220V(187V～242V) 50Hz
电流：MAX 1A (保险管)
最大功耗：220W
主机：工控一体机
通讯接口：网口：RJ45，1个；CAN总线接口：1个；USB接口：5个；RS232接口；2个；RS485接口：3个（选配）
操作系统：Microsoft Windows XP、Windows 7
USP及备电：不间断电源；在线式；功率1KW（选配）
安装方式：可选择立柜、琴台或壁挂支架进行安装。（立柜、琴台或壁挂支架为选配）
打印方式：A3幅面彩色喷墨打印机（选配）
工作环境温度：0℃～45℃
工作环境湿度：≤95％ (40±2)℃（无凝露）
参考外形尺寸：长483mm×宽119mm×高400mm
参考重量：9.7Kg±0.02Kg"
| 消防电话总机 | 功能：总机可即时进行短路、断路的故障报警
电源电压：DC 24V±10%
工作电流：0.5A
频率范围：300 Hz～3400Hz
传输衰耗：＜5dB
工作环境温度：-10℃～50℃
工作环境相对湿度：≤95％ (40±2)℃（无凝露）
参考外形尺寸：长483mm×宽225mm×高133mm (3U)
参考重量：4.0Kg±0.1 Kg"
| 消防电话分机 | 功能：总机呼叫分机，分机收到总机呼叫时自动振铃。若分机摘机应答，则分机与总机之间可以通话。分机摘机自动呼叫总机，同时将本机的地址编码发送到总机。若总机应答，则分机与总机之间可以通话。
工作电流：待机状态耗电＜1mA；通话状态耗电＜30mA
编码范围：1～99
频率范围：300Hz～3400Hz
振铃声级：≥70dB
工作环境温度：-10℃～50℃
工作环境相对湿度：≤95％ (40±2)℃（无凝露）
参考外形尺寸：长80mm×宽40mm×高210mm
参考重量：0.29Kg±0.01 Kg"
| 消防电话插孔 | 功能：用户将手提消防电话分机插入该插孔，即可呼叫总机。
工作电流：待机状态耗电＜3mA；通话状态耗电＜30mA
编码范围：1～99
频率范围：300Hz～3400Hz
振铃声级：＞70dB
插孔规格：6.3mm
工作环境温度：-10℃～50℃
工作环境相对湿度：≤95％ (40±2)℃（无凝露）
参考外形尺寸：长86mm×宽35mm×高86mm
参考重量：0．10Kg±0.01 Kg"
| 电气火灾监控探测器 | （1）分体式组合式电气火灾监控探测器
功能：和各种规格的剩余电流互感器配接实现剩余电流式电气火灾监控探测功能，和温度传感器配接实现测温式电气火灾监控探测功能
布线方式：二总线
工作电压：二总线电压：DC 24V
TC二总线电流：＜5mA
指示灯：工作指示灯：产品正常工作时绿色指示灯闪亮；报警指示灯：产品检测通道报警时红色指示灯闪亮
剩余电流报警值范围：300 mA（含）至1000mA（含）之间通过编码器设定或控制器设置，调节精度100mA
温度默认报警值：80℃
控制输出：1组无源常开点
通讯方式：二总线
总线规格：ZR-RVS双绞双色线（红黑色）截面积：1.0～1.5mm²
使用环境：温度：-10℃～40℃，相对湿度：≤95%RH(40+2℃)
安装方式：标准导轨
参考外形尺寸：长97mm×宽80mm×高41mm
（2）一体式组合式电气火灾监控探测器
功能：通过内置电路及软件对传感器传递的信号进行智能分析处理，判断外设的工作状态（即故障状态、火灾报警状态、正常工作状态），并通过二总线通讯向控制器传递节点工作信息，完成监控信息的综合处理。温度检测通道具有短路、断路的故障检测功能，具有剩余电流和测温两种信号的监测功能
布线方式：二总线
工作电压：二总线电压：DC 24V
TC二总线电流：＜5mA
指示灯：工作指示灯：产品正常工作时绿色指示灯闪亮；报警指示灯：产品检测通道报警时红色指示灯闪亮
剩余电流报警值范围：300 mA（含）至1000mA（含）之间通过编码器设定或控制器设置，调节精度100mA
温度默认报警值：80℃
控制输出：1组无源常开点
通讯方式：二总线
总线规格：ZR-RVS双绞双色线（红黑色）截面积：1.0～1.5mm²
使用环境：温度：-10℃～40℃，相对湿度：≤95%RH(40+2℃)
安装方式：标准导轨
参考外形尺寸：L200mm×W70mm×H126mm
（3）测温式电气火灾监控探测器
功能：智能电气火灾监控探测器；该探测器作为电气火灾监控系统信号采集处理单元，能通过内置电路及软件对温度传感器传递的信号进行智能分析处理，判断外设的工作状态（即故障状态、火灾报警状态、正常工作状态），并通过二总线通讯向控制器传递节点工作信息，完成监控信息的综合处理
布线方式：二总线
工作电压：二总线电压：DC 24V
TC二总线电流：＜5mA
指示灯：工作指示灯：产品正常工作时绿色指示灯闪亮；报警指示灯：产品检测通道报警时红色指示灯闪亮
温度默认报警值：80℃
控制输出：1组无源常开点
通讯方式：二总线
总线规格：ZR-RVS双绞双色线（红黑色）截面积：1.0～1.5mm²
使用环境：温度：-10℃～40℃，相对湿度：≤95%RH(40+2℃)
安装方式：标准导轨
参考外形尺寸：长97mm×宽80mm×高41mm"
| 电气火灾监测剩余电流互感器 | 功能：专用于剩余电流的检测
测量范围：0 mA～1000mA
信号传输距离：≤3m
工作环境温度：-10℃～40℃
工作环境相对湿度：≤95% (40±2 ℃ )无凝露
安装方式：用螺丝固定
执行标准：GB14287.2-2014"
| 电气火灾监测用温度传感器 | 功能：专用于温度的检测
测量范围：0℃～140℃
信号传输距离：≤3m
工作环境温度：-10℃～40℃
工作环境相对湿度：≤95% (40±2 ℃ )无凝露
安装方式：固定于被测部件表面
参考外形尺寸：Φ3mm×15mm
执行标准：GB14287.3-2014"
| 防火门监控器 | 功能：具有开门到位与关门到位状态输出,所有外接线具有短路和断路检测功能
工作电压：AC 220V/50Hz
额定功率：180W
回路输出电压：DC 14V～24V
联动输出参数：DC 26V/4A
回路数量：4回路
最大总线设备地址数：800（单回路地址数200）
管理电动闭门器：≤1600点
管理门磁开关：≤1600点
直接输出接点数：20路
通讯距离：1000米(可扩展)
最大功耗：≤200W
工作环境温度：－10℃～50℃
工作环境相对湿度：≤95％ (40±2)℃（无凝露）
安装方式：壁挂式
参考外形尺寸：长440mm×宽160mm×高580mm
参考重量：12.5Kg±0.1 Kg"
| 防火门信号采集模块 | 功能：用于控制和反馈安装在建筑内常开/常闭式防火门的状态；
工作电压：DC 24V
工作电流：＜3mA
安装方式：电源总线时DC 18V～26V；二总线时DC 14V～24V
工作电压：手动推、拉门
工作电流：电源线时＜2.0mA（静态），二总线时＜0.7mA；
工作环境温度：-40℃～+55℃
工作环境相对湿度：≤95％ (40±2)℃（无凝露）
参考外形尺寸：长85mm×宽37mm×高85mm（含底座）
参考重量：0.15Kg±0.005Kg"
| 防火门电动闭门器 | 功能：用于控制和反馈安装在建筑内常开式防火门的状态；当火灾发生时，防火门监控器向输入/输出模块发出关门指令，输入/输出模块执行关门控制指令，切断电动闭门器的供电，从而控制电动闭门器动作，实现关门
工作电压：DC 24V
工作电流：＜3mA
安装方式：推门面、拉门面安装
开门方式：手动推、拉门
关门方式：手动推、拉门、断电关门
缓冲功能：二级缓冲调速"
| 防火门门磁开关 | 功能：当磁铁靠近开关（门关闭），干簧管触点接通，信号线接通；当磁铁离开开关（门打开），干簧管触点断开，信号线中断。具有真实信号反馈功能。
磁感应距离：＜30mm
产品外形尺寸：95 mm×15 mm×15mm
| 防火门电磁释放器 | 功能：消防电磁门吸具有平时保持防火门常开状态，火灾时断电释放防火门，防火门在闭门装置作用下自行关闭防火门，并反馈门状态信号到消防控制中心。自带手动释放按钮，可实现现场手动关闭防火门。具有消磁和消除反向电动势设计。
释放模式：断电释放/手动释放
电压：DC 24V
功率：2W
吸力：600N
安装方式：墙面明装 、地面明装"
| 消防设备电源监控电压电流信号传感器 | 功能：用于监控消防设备电源工作状态，具有断电、过压、欠压、过流、缺相、错相报警功能
二总线
工作电压：DC 24V (DC 14V～28V)
工作电流：＜2mA
指示灯：工作灯：正常监视-绿色闪亮；故障灯：故障确认-黄色常亮
监测对象：电压和电流
测量范围：电压：DC 10V～48V；AC 50V～500V；电流：DC 3A～50A(霍尔传感器检测电流)；AC 0.5A～5A（二次侧）
工作环境温度：-10℃～55℃
工作环境相对湿度：≤95％RH（40±2℃）（无凝露）
安装方式：标准导轨
参考外形尺寸：长136mm×宽41mm×高108mm
参考重量：0.22Kg±0.01Kg"

## 建筑设备管理
产品型号
产品描述
| 产品名称 | 参考技术参数 | 申报产品参数（必填） | 注明参数在第三方检测报告中XX项
基础技术参数
建筑设备管理 | 水管温度传感器 | 感温元件：镍元件、铂元件、NTC热敏电阻元件
探头长度(mm)：150～250
工作温度(ºC) ： -46～104
信号输出：电阻值
精度(ºC/ºC) ：±0.19-±0.41/21
接线类型：RVVP-2*1.0
材料：-探头：不锈钢；-外壳：塑料、镀锌钢"
| 风管温度传感器 | 感温元件：镍元件、铂元件、NTC热敏电阻元件
探头长度(mm)：100～210
工作温度(ºC)： -46～104
信号输出：电阻值
精度(ºC/ºC)：±0.19～±0.41/21
接线类型：RVVP-2*1.0
材料：-探头：不锈钢；-外壳：塑料、镀锌钢"
| 室内温度传感器 | 感温元件：镍元件、铂元件、NTC热敏电阻元件
工作温度(ºC) ：-46～50
信号输出：电阻值
精度(ºC/ºC)：±0.41/21
接线类型：RVVP-2*1.0
材料：-底座：镀锌钢；-外壳：塑料"
| 室外温度传感器 | 感温元件：镍元件、铂元件、NTC热敏电阻元件
探头长度(mm) ：70～80
工作温度(ºC) ： -46～50
信号输出：电阻值
精度(ºC/ºC) ：±0.41/21
接线类型：RVVP-2*1.0
材料：-探头：不锈钢；-接线盒及保护罩：塑料"
| 风管湿度传感器 | 感湿元件：聚合电容材料
风管探头长度(mm)：150～250
湿度范围：0～100%RH
信号输出：0～10VDC
工作电源：12～30VDC，24VAC±15%
精度：4%
接线类型：RVVP-3*1.0"
| 室内湿度传感器 | 感湿元件：聚合电容材料
湿度范围：0～100%RH
信号输出：0～10VDC
工作电源：12～30VDC，24VAC±15%
精度：2～4%
接线类型：RVVP-3*1.0"
| 室外湿度传感器 | 感湿元件：聚合电容材料
湿度范围：0～100%RH
信号输出：4～20mA、0～10VDC
工作电源：12～30VDC，24VAC±15%
工作温度(ºC)：-40～65
精度：2%FS
接线类型：RVVP-3*1.0
材料：-接线盒及保护罩：塑料"
| 风管温湿度传感器 | 感温元件：镍元件、铂元件、NTC热敏电阻元件
感湿元件：聚合电容材料
温度范围(ºC)：0～60
湿度范围：0～100%RH
温度输出：0～10VDC；电阻值
湿度输出：0～10VDC
温度精度(ºC/ºC)：±0.41/21
湿度精度：2～4%
工作电源：12～30VDC；24VAC±15%
接线类型：RVVP-2*1.0+RVVP-3*1.0"
| 室内温湿度传感器 | 感温元件：镍元件、铂元件、NTC热敏电阻元件
感湿元件：聚合电容材料
温度范围(ºC)：0～60
湿度范围：0～100%RH
温度输出：0～10VDC，电阻值
湿度输出：0～10VDC
温度精度(ºC/ºC)：±0.41/21
湿度精度：2～4%
工作电源：12～30VDC，24VAC±15%
接线类型：RVVP-2*1.0+RVVP-3*1.0"
| 室外温湿度传感器 | 感温元件：镍元件、铂元件、NTC热敏电阻元件
感湿元件：聚合电容材料
温度范围(ºC)：0～60
湿度范围：0～100%RH
温度输出：0～10VDC，电阻值
湿度输出：0～10VDC；4～20mA
温度精度(ºC/ºC)：±0.41/21
湿度精度：5%
工作电源：12～30VDC，24VAC±15%
接线类型：RVVP-2*1.0+RVVP-3*1.0
材料：-接线盒及保护罩：塑料"
| 风道二氧化碳浓度变送器 | 测量范围：0～2000ppm
探头长度（mm）：240～250
工作温度(ºC)：0～50
工作湿度：0～95%
工作电源：24VDC/AC
功耗：<1W
信号输出：0～10VDC；4～20mA；SPDT
精度：±30ppm±2%
接线类型：RVV-2*1.0+RVVP-2*1.0"
| 室内二氧化碳变送器 | 工作温度(ºC)：0～50
工作湿度：0～95%RH
性能参数：检测方法：NDIR
测量范围：0～2000ppm，5000ppm，10000ppm，50000ppm可选
检测精度：±30ppm±5%读数
采样时间：3秒
相应时间：≤60秒
使用寿命：10年以上
工作电源：24VDC/AC±10%
功耗：<1W
输出信号：0～10VDC；4～20mA；1*SPDT
接线类型：RVV-2*1.0+RVVP-2*1.0"
| 风道一氧化碳变送器 | 测量范围：0～100ppm；0～200ppm；0～400ppm
工作温度(ºC)：0～50
工作湿度：0～90%（无冷凝）
工作电源：18～30VDC±10%
功耗：<1W
信号输出：4～20mA；0～10VDC
精度：5%
接线类型：RVVP-2*1.0或RVVP-3*1.0"
| 室内一氧化碳变送器 | 测量范围：0～100ppm；0～200ppm；0～400ppm；
工作温度(ºC)：0～70；
工作湿度：0～95%（无冷凝）；
工作电源：18～30VDC；
信号输出：4～20mA；0～10VDC；
精度：5%；
接线类型：RVVP-2*1.0或RVVP-3*1.0；"
| 空气质量探测器 | 传感元件：MEMS金属氧化物半导体VOC传感器
测量范围：450～2000ppm
工作电源：20～28VAC/DC
工作温度(ºC)：0～50
工作湿度：5～95%RH，无凝结
输出信号：0～10VDC
模拟阶梯输出信号：三个阶梯，表示：空气质量“好、一般、差”，每个阶梯可独立在0～10VDC之间调整
探测介质：VOC化学挥发物
接线类型：RVV-2*1.0+RVVP-2*1.0
其他：可选继电器输出"
| 室内PM2.5传感器 | 传感类型：光学原理
显示：液晶显示器
测量范围：0～1000μg/m3
测量精度：±(10μg/m3+10%读数)
工作温度（℃）：-10～60
工作湿度：0～95%RH，无冷凝
信号输出：4～20mA；0～10VDC
工作电源：24VDC±10%；24VAC
接线类型：RVVP-2*1.0；RVV-2*1.0+RVVP-2*1.0"
| 压差开关 | 感压元件：薄膜
测量范围：20～200Pa;30～300Pa;50～500Pa
开关偏差（mbar）：<0.5
触点：单刀双掷触点，触点容量5（2）A，250VAC
工作温度(ºC)：-15～60
配件：2米PVC管4/7mm，直型或弯型组件
接线类型：RVV-2*1.0"
| 低温断路控制器 | 感温元件：内充惰性气体的长敏感元件
感温极限(ºC) ：120
工作温度(ºC) ：1～7.5
毛细管长度（m）：1.2
温包长度（m）：6
触点：单刀双掷触点，带手动复位，触点容量5A，250VAC
其他性能：调整方式：内部调整螺丝
接线类型：RVV-2*1.0"
| 水流开关 | 工作温度(ºC)： -25～110℃
工作压力：0～1034kPa
动作元件：不锈钢叶片,可调整叶片节数，适应不同管径及流速
开关触点：单刀双掷触点，16（8）A,240VAC
材质：磷青铜/不锈钢
接线类型：RVV-2*1.0
管路接头：1英寸11-1/2NPT螺纹管路接头"
| 液位开关 | 温度额定值(ºC)：干燥环境：0～90；潮湿环境：0～60
工作温度(ºC)：0～60
开关触点：单刀双掷触点，10A/250VAC
固定方式：重锤：2.5lbs
材质：防腐ABS外壳
接线类型：RVV-2*1.0"
| 液体压力变送器 | 压力范围：0～100psi，0～200psi，0～500psi，0～750psi
最大工作压力：2×压力范围；短期；低发生频率；非正常情况
爆破压力：2×压力范围
介质兼容：与17-4PH不锈钢兼容的所有介质，包括氨
输出信号：4-20mA（二线制）；0-10VDC（三线制）
工作温度：-40~85℃
工作湿度：0～100%RH
测量介质：感温气体、液体、腐蚀性和非腐蚀性介质
精度：±0.1%FS
工作电压：9～30VDC
接线类型：RVVP-2*1.0；RVVP-3*1.0"
| 电磁流量计 | 测量部件：不锈钢，陶瓷，铂
介质温度：-25℃～+150℃
工作压力：2.5MPa
工作电源：24VDC
输出信号：4~20mA
接线类型：RVVP-2*1.0+RVV-2*1.0；或RVVP-4*1.0
适合管径：50mm≤管径≤1000mm
介质温度（℃）：-25～+60"
| 风阀执行器（开关型） | 扭矩（Nm）：2～40
控制信号：开关控制
工作温度（℃）：-10～+55
工作湿度：0～95%RH，无冷凝
可选：辅助开关
工作电源：24VAC/DC、230VAC
接线类型：RVV-3*1.0"
| 风阀执行器（调节型） | 扭矩（Nm）：2～40
控制信号：4～20mA；0～10VDC
反馈信号（可选）：电位器；0～10VDC
工作温度（℃）：-10～+55
工作湿度：0～95%RH，无冷凝
输出角度：90º
工作电源：24VAC/DC；230VAC
接线类型：RVV-2*1.0+RVVP-2*1.0；RVVP-3*1.0"
| 水阀执行器 | 扭矩（Nm）：6～4000
输入信号（开关型）：开关信号
输入信号（调节型）：4～20mA；0～10VDC（可选）
辅助开关（开关型可选）：1～2个SPDT
反馈信号（调节型可选）：4～20mA；0～10VDC
工作电源：24VAC/DC；230VAC±10% 50/60Hz
功率（VA）：7.5～200
环境温度（℃）：-30～65
环境湿度：0～95%RH，无冷凝
接线类型（开关型）：RVV-3*1.0
接线类型（调节型）：RVV-2*1.0+RVVP-2*1.0；RVVP-3*1.0
壳体材料：铝合金"
| 联网型温控器 | 显示：液晶面板
传感器：电子温控，自动温控
工作电源：100-240 VAC 50/60 Hz
功率消耗：最大 5VA
接线方式：接线端子
安装方式：嵌入式安装（86 盒）
温度测量范围：0～55℃
温度测量精度：±1℃
温度设定范围：5～35℃
环境温度：0～45℃
环境湿度：0～90%RH, 无冷凝
通讯方式：Modbus通讯，RS485通讯接口"
运行状态、手自动状态、故障报警、自动启停控制
变压器：超温报警、超温跳闸、故障报警
| 风雨传感器 | 工作温度：－10℃～50℃
风感响应时间不大于3秒，
雨感响应时间不大于25秒
风速值可调范围： 3Km/h--50km/h
雨速值可调范围：1mm/h—100mm/h
传输数据：风载荷、雨载荷感知告警信息。"
| 水浸探测器 | 探测灵敏度：≤50KΩ
响应时间小于3s
误报率：< 100PPM
工作电流：< 30mA
报警电流：< 50mA
工作环境：-10℃~50℃，20%~100%RH
传输数据：水浸报警信息。"
| 土壤检测器 | （1）土壤水分测量
量程：0-100%
分辨率：0-50%内0.03%，50-100%内1%
精度：0-50%内2%，50-100%内3%
（2）土壤电导率测量：
量程：0-10000us/cm
分辨率：0-10000us/cm内10us/cm
精度0-10000us/cm范围内为±3%
（3）土壤温度测量：
量程：-40~80℃
分辨率：小于0.1℃
精度：±0.5℃
防护等级：大于IP68
工作环境：-40~85℃
（4）传输数据：土壤水分、电导率、温度参数。
| 现场DDC控制器 | 现场控制器采用BACNET协议
每台现场控制器所带扩展模块数量不超过2个，控制点不多于21点
额定电压：0~30Vdc 开路
输入类型：干触点信号
数字输出（DO）
额定电压：20~30Vac；50~60Hz
额定电流：25mA~500mA，800mA/60 毫秒
模拟输出（AO）
模拟输出必须电流或电压可以选择
电流输出范围：4~20mA：输出负载电阻：最大550Ω
电压输出范围：0~10Vdc：最大输出电流：10mA
通用输入(UI) 电阻输入普通100 Ω-100K Ω
电压输入变频控制器0–10 VDC
数字输入干触点开路≥ 3000 Ω
闭路< 3000 Ω
脉冲输入a 计数器/量表最大频率：15Hz
最小脉冲宽度：20ms
| 网络控制器 | 网络控制器所带的控制器DDC数量不少于100台，支持浏览器访问
支持6 条BACNET MS/TP 总线
TI AM3352 @ 1GHz
1GB RAM
4GB 闪存/2GB用户存储
USB闪存驱动：备份和恢复
高速现场总线扩展（最多4个）
(2) 隔离RS485端口Isolated RS 485
(2) 10/100MB Ethernet端口
-20-60C⁰ 运行温度
24VAC/DC供电
| 系统集成管理软件 | 网络层连接方式采用Niagara Framework，符合TCP/IP通信协议，
支持IE,FIREFOX 等浏览器访问，客户端分站的数量不少于10个
支持多种开放的接口，可以提供BACnet / IP、Modbus TCP、OPC、等IP级驱动。
提供开放的Java API，可以供最终用户对私有的网络协议进行驱动编程，或实现个性化需求。
支持主流数据库，如：Oracle、Microsoft SQL Server、IBM DB2、MySQL。
由于采用分布式Web布局，即使服务器软件瘫痪，也仅影响其服务器的数据服务功能，不对系统产生致命影响。如：服务器软件失效，用户仍能够通过网络控制器提供的Web用户界面访问数据。由于大量数据可以保存在网络控制器中，因此不仅实时数据不受到影响，历史数据也可随时调用。
系统软件安装在标准的计算机软件硬件平台（具体要求见相关设备说明）上，而计算机安装在中央监控机房，其环境要求按照国家相关机房安装标准执行。

## 能源管理
产品型号
产品描述
| 产品名称 | 参考技术参数 | 申报产品参数（必填） | 注明参数在第三方检测报告中XX项
能源管理 | 远传电表 | 通讯协议：Modbus RTU；BACnet MS/TP
准确度等级：1.0级（允许偏差±1.0%）
电路回路功耗：≤1.0W 5VA
规格：1.5（6）A、2.5（10）A、5（20）A、10（40）A、15（60）A、20（80）A、30（100）A
通讯接口：RS485
通讯速率：1200bps；9600bps，可根据情况进行选择。
工作电源：直流：额定220V/110V，允许偏差±20%；交流：额定220V，允许偏差±20%。
交流输入：电压回路：0～264V，门限值10V；电流回路：-5A配置：0～6A，门限值8mA；-1A配置：0～1.2A，门限值2mA;频率：50Hz。"
| 远传水表 | 口径范围：DN15～DN300
环境等级：B级
准确度等级：2级（允许偏差±2.0%）
量程比：Q3/Q1=100
电磁环境等级：E1级（住宅、商业、轻工业）
压力等级：PN16
压力损失等级：△P63
流场敏感度等级：U5/D3
供电方式：内置电池供电
温度等级：T50
通讯接口：M-BUS/RS485
通讯协议：MODBUS"
| 直读式远传水表 | 口径范围：DN15～DN40
供电方式：DC12V供电
温度等级：T30
压力等级：MAP 10/16
安装方式：H（水平安装）
安装环境：B级（安装在室内）
敏感度等级：U10,D5
电磁环境等级：E1级（住宅、商业、轻工业）
材质：球墨铸铁
通讯接口：M-BUS/RS485
通讯协议：MODBUS"
| 远传燃气表 | 直读位数：整数位全直读（五位）
公称流量：1.6 m³/h；2.5 m³/h；4.0 m³/h
最大流量：2.5 m³/h；4.0 m³/h；6.0 m³/h
最小流量：0.016 m³/h；0.025 m³/h；0.04 m³/h
分界流量：0.25 m³/h；0.4 m³/h；0.6 m³/h
总压力损失：≤250Pa
工作压力：≤10kPa
最小读数：0.0002m³或0.0001m³
最大读数：99999.999m³
输出接口：RS485或MBUS
通信速率：1200bps；2400bps
传输距离：≤1200m
工作电源：DC12V
工作方式：间歇
待机电流：≤0.6mA
工作电流：≤12mA
通信方式：RS485
工作温度（℃）：-10～55
工作湿度：0～93%RH"
| 远传热能表 | 口径范围：DN15～DN1000
环境等级：A级
准确度等级：2级
温度范围：2～95℃
温差范围：2～85K
压力等级：PN16、PN25
流量量程比：25:1；50:1；100:1
供电方式：内置电池；DC24V；AC220V
温度传感器：PT1000
通讯接口：M-BUS、RS485
通讯协议：MODBUS RTU、BACnet MS/TP"

## 建筑主体感知
产品型号
产品描述
| 产品名称 | 参考技术参数 | 申报产品参数（必填） | 注明参数在第三方检测报告中XX项
建筑主体感知 | 位置传感器 | 频率：EGSM900/GSM1800 ；
发射功率：1w-5w；
下行速度：最高85.6Kbps ；
上行速度：最高21.4Kbps。
工作温度：-20°C~70°C
定位精度：小于30米
卫星接收通道：不小于12个；
灵敏度：优于-130dBm；
水平定位精度不大于15m，高程定位精度不大于30m；
传输数据：楼宇经纬度。
| 位移传感器 | 量程： 0~300MPa ；
分辨率： 小于0.001KN；
精度： ±0.1%FS；
上行速度： 最高21.4Kbps；
工作温度：-20°C~70°C；
耐水压：不小于1MPa；
传输数据：应力应变类传感数据。
| 倾角传感器 | 量程：0~±90°可选；
精度：0.002°；
工作温度：-40°C~85°C；
零点温飘：±0.15°C；
防护等级：IP64~68；
传输数据：倾斜角度。
| 加速传感器 | 测量范围：±0.5g，±1g，±2g，±3g，±6g，±18g，±50g；
测量轴数：单轴、双轴和三轴；
分辨率：10-5~10-7；
温度漂移：0.1mg-0.5mg/°C；
传输数据：加速度参数。