ICS XXX

DBXXX

P XX

雄安新区近零碳变电站技术标准

Technical standards of nearly zero carbon substation in Xiong'an New Area

雄安新区地方标准

DBXXXX—2024

河北雄安新区管理委员会改革发展局 发布

2024-XX-XX发布

2024-XX-XX 实施

目  录

1 总则	4

2 术语	5

3 技术指标	8

3.1室内环境参数	8

3.2变电站碳排放指标	9

4 降碳技术措施	11

4.1 规划设计	11

4.2 建筑设计	13

4.3 围护结构	15

4.4 冷热源与通风设计	18

4.5 供配电设计	20

4.6 可再生能源利用	22

4.7低碳工艺设计	26

4.8 监测与控制	27

5 低碳建造	28

5.1 一般规定	28

5.2 施工管理	29

5.3 施工措施	30

5.4 拆除与回收	32

6 低碳运行	33

6.1 一般规定	33

6.2 调适与维护	33

6.3 低碳运行管理	34

6.4 低碳行为	35

7 碳抵消	35

8 检测与评估	37

8.1一般规定	37

8.2 检测与监测	38

8.3 核算	39

8.4 判定	39

附录A建筑碳排放指标计算	42

本标准用词说明	47

引用标准名录	48

# 1 总则

    - 为实现国家2030年前碳达峰、2060年前碳中和目标，降低变电站建筑用能需求，提高能源利用效率和可再生能源利用率，引导变电站逐步实现低碳、近零碳、零碳排放，制定本标准。

    - 本标准适用于雄安新区新建变电站工程的设计、施工和运行，改扩建工程可参照本标准执行。

    - 近零碳变电站的设计、施工、运行除应符合本标准的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2 术语

下列术语和定义适用于本文件

2.0.1 低碳变电站low carbon substation

适应气候特征与场地条件，在满足室内环境参数的基础上，通过优化变电站设计降低变电站用能需求，提高能源设备与系统效率，充分利用变电站本体可再生能源资源，实现低碳变电站的碳排放指标。

【条文说明】

考虑到我国变电站节能现状，为助力变电站领域低碳发展，分级引导变电站降碳，提出低碳变电站、近零碳变电站、零碳变电站、全过程零碳变电站四个名词组成的定义体系。其中，低碳变电站、近零碳变电站、零碳变电站的碳排放指标计算范围包含供暖、通风、空调、照明、生活热水、电梯、插座等全部运行阶段能源消耗产生的碳排放，也就是变电站运行阶段的全部直接碳排放和间接碳排放。全过程零碳变电站的碳排放指标计算范围还包含建材生产及运输、变电站建造及拆除等隐含碳排放。

变电站本体可再生能源资源不包括变电站红线外的可再生能源发电，变电站红线指建设工程规划许可证中变电站红线证边界。低碳变电站在不依靠变电站周边等变电站红线外可再生能源发电，及绿色电力交易、绿色电力证书交易与碳排放权交易等非变电站降碳技术措施的前提下，碳排放符合本标准3.2.1条。

2.0.2 近零碳变电站 nearly zero carbon substation

在实现低碳变电站的基础上，可进一步提升变电站本体降碳水平、利用变电站本体及周边的可再生能源资源和建筑蓄能，实现近零碳变电站的碳排放指标。

【条文说明】

近零碳变电站是低碳变电站的更高级表现形式，相对于低碳变电站技术要求有所提高，相应投资也有所增加，技术难度相对较大。近零碳变电站降碳水平高于低碳变电站，因此采用降碳技术措施时要求相应有所提高，在满足低碳变电站基础上，通常需要更多的本体可再生能源及周边可再生能源作为抵消碳排放措施。周边可再生能源资源通常指变电站及周边区域内同一业主或物业公司所拥有或管理的区域，将可再生能源发电通过专用输电线路输送至本变电站使用，为推动城乡建设领域分布式光伏的发展，以近零碳为目标建设的变电站，可通过专线连接的方式引入周边可再生能源发电，但需以实现低碳变电站为前提。近零碳建筑的碳排放指标应符合本标准3.2.2条的规定。另外，为推动光储直柔在建筑中的应用，符合本标准8.3.7条规定的变电站也可认定为近零碳变电站。

2.0.3 零碳变电站zero carbon substation

通过变电站本体降碳和本体可再生能源资源满足近零碳变电站技术指标的基础上，利用变电站周边的可再生能源资源和建筑蓄能，并可结合绿色电力交易、绿色电力证书交易与碳排放权交易，实现零碳变电站碳排放指标。

【条文说明】

零碳变电站是近零碳变电站的更高级表现形式，相对于近零碳变电站技术要求有所提高。变电站节能与降碳之间有着紧密的联系，变电站节能通常采用“被动优先、主动优化、可再生能源平衡”的技术原则，先降低变电站能源需求，再通过可再生能源进行平衡。在零碳变电站本体可再生能源资源利用方面，比近零碳变电站的要求有所提升，要求通过本体降碳和本体可再生能源资源满足近零碳变电站技术指标，在此基础上再通过利用外部周边可再生能源资源、外部绿色电力和碳排放交易，来实现零碳变电站碳排放指标，符合本标准3.2.3条的规定。另外，符合本标准8.3.8条规定的变电站也可认定为零碳变电站。

需要说明的是，本标准条文中除特殊说明指符合3.2.3条或8.3.8条规定的“零碳变电站”外，其他“零碳变电站”均泛指低碳、近零碳、零碳变电站这一体系。

2.0.4 全过程零碳变电站 whole process zero carbon substation

在满足零碳变电站技术指标的基础上，通过采用低碳建材、低碳结构形式和材料减量化设计，并可结合绿色电力交易、绿色电力证书交易与碳排放权交易，实现变电站建材生产及运输、变电站建造及拆除和运行全过程的碳排放量不大于零的变电站。

【条文说明】

为引导除运行阶段以外的环节降低碳排放，设置全过程零碳变电站这一定义。全过程零碳变电站碳排放计算范围应涵盖建材生产及运输、建造及拆除和运行全部环节。全过程零碳变电站是在满足零碳变电站技术指标的基础上，通过采用低碳建材、低碳结构形式和材料减量化设计，结合绿色电力交易、绿色电力证书交易与碳排放权交易等非技术措施，在建筑全过程实现了碳中和的变电站，是零碳变电站的最高表现形式。

2.0.5 基准建筑 reference building

基准建筑是以设计建筑模型为基础，且符合强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021相关要求的建筑。

【条文说明】

计算变电站降碳水平需要一个统一的对比基准，故提出基准建筑，是计算变电站降碳率的标准比对建筑，以其建筑碳排放强度作为比对基准来判断设计建筑降碳率是否满足本标准的要求。变电站属于工业建筑，围护结构节能设计应符合《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021中工业建筑的相关要求，基准建筑的参数设置中，围护结构的参数设置应符合《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021中工业建筑的相关要求，其他设备参数可参考《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021中的相关规定，具体基准建筑的计算参考本标准附录A的规定。

2.0.6变电站碳排放量substation carbon dioxide emissions

在设定计算条件或实际运行条件下，变电站年供暖、通风、空调、照明、生活热水、电梯、插座等终端能源消耗以及可再生能源产能按不同类型能源消耗量和不同类型能源的碳排放因子计算得出的碳排放量。

【条文说明】

变电站碳排放量是指变电站运行阶段其自身能源消耗所产生的二氧化碳排放与可再生能源发电的减排量，包含维持变电站正常运行所需要的室内环境而投入的通风、空调能耗，如变电站内变压器正常运行会散发热量，导致室内温度升高，需通过机械通风等措施维持室内温度不超过40℃，机械通风设备运行带来的碳排放需计入变电站碳排放量。不含非二氧化碳温室气体的排放，不含电动车充放电生产或输出的碳排放，不含变电站内变压设备运行的能耗以及变电站向外输出电力产生的碳排放，也不含购买碳信用与可再生能源信用抵消的碳排放量。

2.0.7 变电站碳排放强度 substation carbon dioxide emissions intensity

变电站碳排放量与变电站建筑面积的比值。

【条文说明】

变电站碳排放强度是表征变电站碳排放水平的重要指标。

2.0.8 变电站降碳率 substation carbon dioxide reducing ratio

基准建筑碳排放强度和设计建筑碳排放强度的差值，与基准建筑碳排放强度的比值。

【条文说明】

变电站降碳率是用于评价建筑降碳水平的重要指标，不含通过绿色电力交易、绿色电力证书交易或碳排放权交易抵消的碳排放量。

2.0.9 变电站净碳排放量substation carbon emissions

变电站碳排放量与绿色电力交易、绿色电力证书交易与碳排放权交易抵消碳排放量的差值。

【条文说明】

由于变电站采用能效提升、能源系统优化与可再生能源利用等技术措施后，均会产生实际的变电站减排量，而采用绿色电力交易、绿色电力证书交易与碳排放权交易并未通过变电站本体降碳技术实现减排目标，因此引入变电站净零碳排放量，定义为变电站碳排放量与绿色电力交易、绿色电力证书交易与碳排放权交易等非建筑降碳技术措施抵消碳排放量的差值。

# 3 技术指标

## 3.1室内环境参数

3.1.1变电站主要功能房间、辅助生产生活房间室内热湿环境参数应符合表3.1规定。

表3.1-1变电站主要功能房间室内热湿环境参数

| 室内热湿环境参数 | 主变室 | 电抗器室 | 10kV配电室 | 二次设备室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 夏季温度 | ≤45 | ≤40 | 26~28 | 26~28 |
| 湿度 | / | / | ≤70% | ≤70% |
| 换气次数 | 按设备发热量/≮6次/h | 按设备发热量/≮6次/h | ≮6次/h | ≮6次/h |
| 室内热湿环境参数 | 电容器室 | GIS室 | 蓄电池室 | 电缆夹层 |
| 夏季温度 | ≤40 | / | ≤30 | ≤40 |
| 湿度 | / | / | / | / |
| 换气次数 | 按设备发热量/≮6次/h | ≮4次/h （平时） ≮12次/h （事故） | ≮6次/h | ≮6次/h |

注：1、引自《DLT 5495-2015 35kV~110kV户内变电站设计规程》6.4.4条、6.4.6条;《DLT 5218 220-750kv变电站设计技术规程》8.3.2条;《DLT 5035-2016 发电厂供暖通风与空气调节设计规范》6.8.1条、6.15.2条

表3.1-2变电站辅助功能房间室内热湿环境参数

| 室内热湿环境参数 | 警卫室 | 资料室 | 工具间 | 消防水泵房 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 夏季温度 | 26~28 | 26~28 | 26~28 | / |
| 冬季温度 | 18～24 | 18～24 | / | ≮5 |
| 湿度 | ≤70% | ≤70% | ≤70% |  |
| 换气次数 | / | / | / | ≮6次/h |

注：1、引自《DLT 5495-2015 35kV~110kV户内变电站设计规程》6.4.6条；《DLT 5218 220-750kV变电站设计技术规程》8.3.2条。

2. 消防水泵房的设计参考《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》5.5.9条，严寒、寒冷等冬季结冰地区采暖温度不应低于10°C，但当无人值守时不应低于5°C

3.1.2 变电站主要设备房间供暖通风和空气调节应符合现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019的规定。

## 3.2变电站碳排放指标

3.2.1低碳变电站碳排放指标应满足下列条件之一：

1.低碳变电站降碳率应≥35%；

- 低碳变电站碳排放强度不应高于式3.2.1规定的限值。

（式3.2.1）

式中：——低碳变电站碳排放强度限值[kg CO2/(m2·a)]；

——低碳变电站碳排放等效电量限值[kWh/(m2·a)]，取54 kg CO2/(m2·a)；

——雄安新区电力平均二氧化碳排放因子。当项目属处于设计阶段时，平均二氧化碳排放因子采用上一年度雄安新区行政主管部门发布的电力平均二氧化碳排放因子或生态环境部发布的河北省电力平均二氧化碳排放因子。

【条文说明】

低碳变电站的碳排放指标应从技术合理性方面确定。从技术合理性来看，变电站降碳的技术措施主要分为建筑能效提升与可再生能源利用。建筑能效提升方面，考虑到变电站有如下特点：1）变电站面积不大，一般不超过20000㎡；2）变电站中空调房间面积较少，多为变压器等需散热房间，因此供暖空调能耗相比办公建筑要低，而机械通风能耗长时间运行，能耗相比办公建筑要高，接近酒店建筑；因此变电站建筑能效提升方面带来的降碳率不如办公建筑。在可再生能源利用方面，变电站多为低层或多层建筑，屋面可布置光伏的面积较大，但屋面需布置大量通风机等散热设备，因此屋面可布置光伏的面积受到一定限制，总体可再生能源替代潜力与办公建筑类似。综合考虑，变电站的碳排放等效电量限值选择小型办公建筑和小型酒店建筑的平均值，此指标也较为合理，以此来推动变电站的低碳建设。

3.2.2近零碳变电站碳排放指标应满足下列条件之一：

1 近零碳变电站降碳率≥50%；

2 近零碳变电站碳排放强度不应高于式3.2.2规定的限值。

（式3.2.2）

式中：——近零碳变电站碳排放强度限值[kg CO2/(m2·a)]；

——近零碳变电站碳排放等效电量限值[kWh/(m2·a)]，取42 kg CO2/(m2·a)；

——雄安新区电力平均二氧化碳排放因子。当项目属处于设计阶段时，平均二氧化碳排放因子采用上一年度雄安新区行政主管部门发布的电力平均二氧化碳排放因子或生态环境部发布的河北省电力平均二氧化碳排放因子。

【条文说明】

近零碳变电站作为低碳变电站与零碳变电站的中间形式，旨在引导变电站实现更高的降碳目标。近零碳变电站应在提升变电站能效的基础上进一步挖掘变电站自身的可再生能源利用率。工程应用中，变电站可用于安装光伏组件的部位以变电站屋顶为主，近零碳变电站应充分发挥变电站屋顶可再生能源发电潜力。对于近零碳变电站，在其通过自身能效提升与变电站本体可再生能源应用实现低碳变电站排放后，已经较强制性工程建设规范《变电站节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021同类变电站的碳排放大幅下降，为鼓励变电站进一步挖掘可再生能源利用潜力，因此除变电站能效提升和本体可再生能源利用外，还纳入了变电站周边场地可再生能源利用作为达到近零碳排放的实现路径。

3.2.3零碳变电站碳排放指标应符合下列规定：

1 变电站碳排放指标应满足本标准第3.2.2条的规定；

2 在通过绿色电力交易、绿色电力证书交易或碳排放权交易等市场化交易机制减排量扣减剩余碳排放量后，变电站净碳排放量不应大于零；

【条文说明】

零碳变电站是运行碳排放各等级中的最高等级，其实现过程涉及变电站自身性能、能源结构转型与其他社会因素，因此本标准的零碳变电站碳排放指标确定主要基于以下原则：一是鼓励国家电网建设单位建设项目实现零碳排放的责任；二是在技术经济合理的情况下通过绿色电力交易、绿色电力证书交易或碳排放权交易抵消剩余碳排放；三是为我国变电站运行降碳制定最高的发展目标。

3.2.4全过程零碳变电站碳排放指标应符合下列规定：

1 应符合本标准第3.2.3条的规定；

2 建筑碳排放指标计算中应包含建材生产与运输、建筑建造和建筑运行阶段的计算结果。

【条文说明】

全过程零碳变电站是现阶段变电站承担碳减排责任的最高形式，变电站的全过程包括建材生产与运输、变电站运行、变电站建造和拆除。本标准中规定，建材生产与运输、变电站建造和拆阶段的碳排放为变电站隐含碳排放。全过程零碳变电站碳排放指标计算报告书中应包含变电站的隐含碳排放。隐含碳排放，指建筑使用的建材生产与运输、建筑建造及拆除过程中产生的碳排放。随着建筑运行期碳排放不断下降，建筑隐含碳排放占比会持续上升，基于降低建筑全过程碳排放的目的，有必要考虑建筑隐含碳排放量，并对其降低碳排放予以引导。

# 4 降碳技术措施

## 4.1 规划设计

4.1.1 站区的总体规划应有利于营造适宜的微气候。应通过优化建筑空间布局，合理选择和利用景观、生态绿化等措施，夏季增加自然通风、减少热岛效应，冬季增加日照，避免冷风对建筑的影响。

4.1.2建筑的主朝向宜顺宜夏季主导风向，主要发热设备应避免位于西南方向，主入口宜避开冬季主导风向。

4.1.3变电站站址及用地应符合国家批准的区域发展规划和电力发展规划要求，变电站总布置在满足生产工艺的前提应下紧凑、合理，节约用地。

注：引自《变电站模块化建设2.0版技术导则（试行）》5.1.1条。

4.1.4 站区宜满足电动车智能充电要求（或预留安装条件），电动车充电设施不低于2台。

4.1.5 站区给排水规划宜回收利用雨水，将雨水根据需求进行收集后，并经过对收集的雨水进行处理后达到符合设计使用标准。

4.1.6 站区宜进行景观设计，应根据场地条件、变电站设计以及地理气候条件，采用易维护的本土植物，尽可能应用复层绿化、立体绿化。

【条文说明】

变电站的选址和变电站设计应考虑周围的自然条件和环境特点，根据变电站所处地理气候条件的不同，选择适应性强、生长状况好、易维护的本地植物品种进行绿化。对于干旱地区，可以选择耐旱性强的植物；对于寒冷地区，可以选择抗寒能力较强的植物。在变电站场地内，可以设置垂直花园、立体花台等结构，种植花草、灌木、攀爬植物等，为变电站周围环境增加绿色元素。针对变电站场地的大小和形状等条件，在变电站的墙面、屋面、围墙等空间上，可以利用垂直绿化、悬崖绿化、垂直花园等技术。

4.1.7变电站应因地制宜，提高乔木和灌木种植数量，绿容率不应低于0.5。

【条文说明】

在变电站场地内，应根据场地面积和形状，合理安排种植数量和种类，提高绿覆率，达到绿色环保、美化环境的目的。建议在变电站场地内种植乔木、灌木等大型植物，有效地提高了绿覆率，绿化率不应低于0.5。

4.1.8 站区户外照明设施应采用智能照明控制和高效节能灯具。

## 4.2 建筑设计

I 设计原则

4.2.1零碳变电站采用全过程多专业协同设计组织形式，从建筑设计内在本质和基本规律出发，基于零碳变电站设计目标开展设计工作。

4.2.2建筑设计应综合考虑其地域、文化、气候、环境等资源禀赋条件，以及工艺特征、运行需求、经济约束、技术措施、工业建筑美学等多种因素，优化零碳变电站设计策略。

4.2.3设计应根据本标准规定的变电站室内环境参数和碳排放指标要求，利用碳排放模拟计算软件等工具，结合建筑全过程的经济效益分析，对建筑设计方案进行优化，指导技术措施和性能参数的确定。

II建筑布局

4.2.4 建筑应结合场地环境与气候特点，对项目的太阳能、风能等可再生能源利用条件进行综合分析，建筑布局应有利于可再生能源资源利用，利于自然通风散热。

4.2.5 建筑应优化空间布局，优化散热房间的自然通风，功能房间的天然采光、自遮阳效果，降低变电站通风、供冷暖负荷。

III建筑方案设计

4.2.6 变电站建设规模应根据使用需求确定，合理控制建筑规模和高度，不应大拆大建。

4.2.7 建筑方案设计应根据建筑功能和环境资源条件，强化气候环境适应性，并应符合下列规定：

1 建筑立面设计应与变电站周边环境协调，造型宜简洁、体形系数适当；

2 应充分利用天然采光、自然通风，以及围护结构保温隔热等被动式建筑设计手段降低建筑的碳排放；

3 电气房间尽量利用天然采光，不能天然采光的房间可设置采光中庭、采光竖井、光导管等设施。同时控制建筑窗墙比和屋顶透光面积比，设置供暖、空调系统的变电站建筑总窗墙面积比不应大于0.5，且屋顶透光部分面积不应大于屋顶总面积的15%。

注：结合《GB 55015-2021建筑节能与可再生能源利用通用规范》3.1.7条与《零碳建筑技术标准》编写；

4.2.8 结合变电站功能需求，优化房间布置技术，优化门窗开洞位置，优化节能门窗系统等的布置，最大限度利用自然风。进深较大的房间，宜设置地道风、通风竖井等措施。

4.2.9 地下空间宜设置采光天窗、采光侧窗、光导管等采光通风设施。

4.2.10 建筑应结合所在地区环境气候特点、房间使用需求、窗口朝向及建筑安全进行遮阳设计。遮阳设计宜符合下列规定：

1 宜采用固定、可调遮阳设施，或采用可调节太阳得热系数（SHGC）的调光玻璃；

2 南向外窗宜采用可调节外遮阳、可调节中置遮阳或水平固定外遮阳方式；

3 东向和西向外窗宜采用可调节外遮阳设施。

4.2.10 建筑及周边场地应为太阳能、风能等可再生能源设施提供安装条件。

4.2.12 建筑设计宜进行光伏发电系统一体化设计。

IV 建造体系与建材

4.2.13 建筑物宜采用装配式建筑，采用钢结构全栓接，选用一体化墙板，减少现场拼装、焊接与涂刷。应按工业建筑标准设计，统一标准、统一模数，满足结构设计安全年限要求。

注：引自《变电站模块化建设2.0版技术导则（试行）》4.1.2条

4.2.14 当变电站建筑物采用装配式建筑技术，建筑物结构型式宜采用钢框架结构；当屋面恒载、活载均不大于0.7kN/m2，基本风压不大于0.7kN/m2时可采用轻型钢结构。采用钢框架建筑物主体结构的框架梁与框架柱、主梁与次梁、围护结构的次檩条与主檩条（或龙骨）、围护结构与主体结构、雨蓬挑梁与雨蓬梁、雨蓬梁与主体框架柱之间宜采用全螺栓连接。

注：引自《变电站模块化建设2.0版技术导则（试行）》4.2.1条第2项和第6项。

4.2.15 装配式变电站外围护墙体应选用节能环保、经济合理的材料；应满足保温、隔热、防水、防火、强度及稳定性要求。外围护墙体应根据使用环境条件合理选用。

注：节选自《变电站模块化建设2.0版技术导则（试行）》4.2.2条第2项。

4.2.16装配式变电站外门窗宜采用断桥铝合金门窗或塑钢门窗，外门窗玻璃宜采用中空玻璃；蓄电池室窗采用磨砂玻璃。当建筑物采用一体化墙板时，GIS室宜在满足密封、安全、防火、节能的前提下采用可拆卸式墙体，不设置设备运输大门。墙体大小应满足设备运输要求，并方便拆卸安装。

注：引自《变电站模块化建设2.0版技术导则（试行）》4.2.5条。

4.2.17 变电站构筑物应尽量选择预制式，如装配式围墙、防火墙、构支架、标准化小型预制构件等。

注：引自《变电站模块化建设2.0版技术导则（试行）》4.4节

4.2.18 建筑应合理使用装饰性材料，外部宜减少无功能作用的装饰性构件，内部宜采用易维护更换的装饰装修体系、材料和产品，并应减少装饰性建筑材料使用。

4.2.19变电站宜选用可循环建材、耐久性建材和本地材料，建材选择宜符合下列规定：

1 使用获得绿色建材标识（或认证）的或有明确碳足迹标签的材料与部品；

2 选用耐久性建材，延长建筑使用寿命；

3 因地制宜使用本地建筑材料，降低建筑材料运输的碳排放。

4.2.20 绿色建材的使用比例宜满足下表规定：

表4.2-1 变电站绿色建材使用比例

|  | 低碳 | 近零碳 | 零碳 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿色建材应用比例 | ≥50% | ≥70% | ≥85% |

注：参考《碳中和建筑评价导则》3.2.3条中银级、金级、铂金级相关技术要求。

【条文说明】

对绿色建材的应用比例提出了要求。相比于一般建材，绿色建材在原料获取、生产制造、使用和报废处置的全寿命期内资源消耗要小，意味着其碳足迹也要低于一般建材，因此，提高绿色建材在建筑中的应用比例，可降低建筑隐含碳排放。目前，住房和城乡建设部、工业和信息化部已经联合发布《绿色建材评价标识管理办法》、《促进绿色建材生产和应用行动方案》等一系列文件，已经形成了规模化应用绿色建材的基础。绿色建材标识评价依据的相关标准也在逐步更新，将建材碳足迹纳入评价要求，在此项工作支持下，提高绿色建材的应用比例，还将提高建筑隐含碳计算的精准度。

## 4.3 围护结构

4.3.1 围护结构宜选择具有碳足迹评价的产品，碳排放计算应符合现行国家标准《建筑碳排放计算标准》的要求。

【条文说明】

直接引用国标征求意见稿4.2.1节。围护结构是建筑物的重要组成部分，其选择和设计对于建筑物的能耗和碳排放有着重要的影响。为了降低建筑物的碳足迹，围护结构的选择应该考虑以下几个方面：材料选择：优先选择低碳、可再生、可循环利用的材料。这些材料在生产过程中的碳排放量较低，同时在使用寿命结束后，可以再次回收利用，减少对环境的影响。保温隔热性能：围护结构的保温隔热性能对于建筑物的能耗和碳排放有着直接的影响。选择具有良好保温隔热性能的围护结构材料，可以降低建筑物的能耗和碳排放。

通风性能：围护结构的通风性能对于建筑物的舒适度和能耗也有着重要的影响。选择具有良好通风性能的围护结构材料，可以改善建筑物的室内环境，降低空调和通风设备的能耗。遮阳性能：围护结构的遮阳性能对于建筑物的能耗和室内环境也有着重要的影响。选择具有良好遮阳性能的围护结构材料，可以降低建筑物的能耗和改善室内环境。

4.3.2 围护结构热工性能计算参数的确定应符合下列规定：

1 建筑围护结构的传热系数应符合《工业建筑节能设计统一标准》的要求，以确保建筑的保温性能和能源效率。

2 应计算外墙、外窗、屋顶等部位的传热系数和太阳得热系数等热工性能参数。

3 围护结构的设计应考虑自然通风、自然采光等因素，以减少对机械通风和人工照明等设备的依赖。围护结构的构造应合理，避免出现结构性热桥等影响热工性能的因素。

【条文说明】

非透光围护结构主断面平壁传热系数应考虑连接件、固定件等造成的热桥影响，计算方法应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的相关规定；非透光围护结构平均传热系数应采用包括结构性热桥和附加线热桥、点热桥在内的平均传热系数，计算方法应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176。围护结构中的热桥部位应进行二、三维稳态传热模拟计算，计算软件的选择、边界条件的设置、计算模型的选取和计算参数的选用应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的规定；不适用范围包括地下建筑、室内温湿度有特殊要求和特殊用途的建筑。

4.3.3 墙体降碳设计应符合下列规定：

1 建筑外墙宜选用重质墙体，严寒、寒冷和夏热冬冷气候区墙体保温宜采用外保温系统；同时可根据气候条件，开展围护结构热湿耦合降碳设计。

2 采用除外保温外的其他保温构造时，应采取可靠的防潮措施；

3 应在满足同等保温水平目标下，应选择全寿命期碳排放更低的保温材料。

4非透光幕墙宜结合外墙外保温一体化设计。非透光的玻璃幕墙部分、金属幕墙、石材幕墙和其它人造板材幕墙等面板背后应采取高效保温材料保温。

【条文说明】

墙体降碳设计是一种通过优化墙体的材料、构造和设计，降低建筑碳排放的设计方法。选择低碳材料：选择生产过程中碳排放较低的材料，如低碳水泥、低碳砖等。这些材料在生产过程中的碳排放较低，有助于降低建筑的整体碳排放。提高墙体的保温性能：通过增加墙体的保温层厚度、使用保温性能更好的材料等方式，提高墙体的保温性能。这样可以减少建筑物的能耗，从而降低碳排放。优化墙体的通风性能：通过合理设计墙体的通风口、使用通风性能更好的材料等方式，优化墙体的通风性能。这样可以改善建筑物的室内环境，减少空调等设备的能耗，从而降低碳排放。增加墙体的遮阳性能：通过在墙体上增加遮阳设施、使用遮阳性能更好的材料等方式，增加墙体的遮阳性能。这样可以减少太阳辐射对建筑物的加热作用，从而降低建筑物的能耗和碳排放。

4.3.4 透光围护结构降碳设计应符合下列规定：

1 透光围护结构应采用系统化设计，实现构造的传热系数K值、太阳得热系数SHGC值、可见光透射比以及气密性的性能化设计目标；

2 外窗型材及安装位置应根据热桥影响分析确定，宜位于保温层内并靠近结构墙体，当外窗位于结构墙体窗洞口内时，宜选用具有自保温性能材料制作而成的附框，外墙或窗口的保温层应覆盖附框并宜覆盖部分窗框；

【条文说明】

选择高热阻、低导热系数的材料：由于透光围护结构传热系数相比保温墙体大，其自身热容相对较小，导致其热阻和热惰性（蓄热性能）较差。因此，使用高热阻、低导热系数的材料可以有效降低能耗，实现建筑节能。优化建筑设计：通过改进和优化建筑设计，可以提高建筑的气候适应性，改善建筑的舒适性。例如，合理设置窗户的大小和位置，可以减少冷气和暖气的使用，从而降低能耗。采用双层玻璃幕墙：双层玻璃幕墙具有优良的隔热性能，可以有效减少夏季空调和冬季供暖的能耗。利用智能控制技术：通过安装智能控制系统，可以根据室内外温度变化自动调节窗户的开启和关闭，以达到节能效果。

4.3.5 地面、屋面降碳设计应符合下列规定：

1 地面应选择体积吸水率低、抗压强度高、尺寸稳定性好、全生命期碳排放更低的保温材料。

2 屋面应采取保温隔热设计，选择合适的保温材料，降低建筑物的能耗，减少碳排放。合理设计保温层厚度和材料组合，可以提高屋面的保温性能。

4.3.6 当有气密性设计时，围护结构气密性降碳措施应符合下列规定：

1 当设计有气密层时，气密层应连续包围整个围护结构，气密性措施应根据不同的建筑结构形式进行选择，并应在建筑设计施工图中明确标注气密层的位置和不同部位的气密性处理措施；

2 建筑气密性宜按现行国家标准《近零能耗建筑技术标准》GB/T 51350的规定进行设计并在围护结构完成后进行建筑气密性检测。

4.3.7 当有热桥设计时，热桥降碳措施应符合下列规定：

1 应在热桥部位进行断桥处理，设置断桥铝合金窗框、采用断桥设计的钢结构等，以切断热量传递的路径。

2 加强保温层的连续性：确保保温层覆盖全面、连续，避免出现保温层的断点，以减少热桥的形成。

3 围护结构的热桥部位应确保热桥内表面温度高于房间空气露点温度。建筑设计施工图中应明确热桥部位的处理措施，具体措施宜符合现行国家标准《近零能耗建筑技术标准》GB/T 51350的规定；

4 严寒和寒冷地区外墙上的悬挑构件宜采用断热桥承重连接件，其承载性能应符合相关国家标准的要求，其连接方式、热工性能应符合设计要求；

5 外窗洞口区域的热工性能宜按现行国家标准《外窗热工缺陷现场测试方法》GB/T 39684开展热工缺陷判定。

4.3.8 围护结构采用外保温构造时应考虑防水、吸水性能，并应符合下列规定：

1 外墙外保温材料需要考虑防水和吸水性能。防水性能通过憎水率、质量吸湿率、短期吸水量、长期吸水量和体积吸水率等五个指标来考核。

2 水平或倾斜的出挑部位以及延伸至地面以下的部位应做防水处理；

3 勒脚、室外平台外墙底部宜采用吸水率低的保温材料；

4 外保温与门窗交接处、首层与其他层交接处、外墙与屋顶交接处应进行密封和防水构造设计。

4.3.9 当采用预制或现场浇筑混凝土内置保温构造做法时，应进行安全性计算，其热工设计应符合下列规定：

1 内置保温外墙板保温板应与结构构件牢固连接，不得出现空鼓、裂缝等现象，保温板的热导率不应大于0.05W/(m·K)，表面应具有防水、防火性能，应具有一定的强度和刚度。

2 当采用真空绝热板时，应采用无封边、带倒角的真空绝热板，当采用无倒角的真空绝热板时，应考虑拼缝位置造成的热桥；

3 预制外墙板接缝处以及与主体结构的连接处应设置防止形成热桥的构造措施并增加气密性构造措施。

## 4.4 冷热源与通风设计

4.4.1 暖通设备的选型应符合下列要求：

1 宜采用电直接加热设备作为供暖热源；

2 应采用带有变频器的风机，减少运行能耗，风机能效等级应满足2级以上。

3 变电站中采用的多联式空调（热泵）机组能效等级应满足2级以上。多联空调机组在寒冷地区全年性能系数APF限值应满足以下要求：（参考GB55015《建筑节能与可再生能源利用通用规范》3.2.14及3.2.12 寒冷地区参数）

| 制冷量 | APF值 |
| --- | --- |
| CC≤14kW | ≮4.20 |
| 14kW＜CC≤28kW | ≮4.10 |
| 28kW＜CC≤50kW | ≮4.00 |
| 50kW＜CC≤68kW | ≮3.80 |
| CC＞68kW | ≮3.50 |

分体式空调的全年性能系数APF值满足以下标准：

| 制冷量 | APF值 |
| --- | --- |
| CC≤4.5kW | ≮4.00 |
| 4.5kW＜CC≤7.1kW | ≮3.5 |
| 7.1kW＜CC≤14.0kW | ≮3.30 |

4新风热回收装置类型应结合其节能效果和经济性综合考虑确定,设计时应采用高效热回收装置。（参照GB/T51350-2019 《近零能耗建筑技术标准》7.1.29）

5寒冷地区新风热回收系统应采取防冻及防结霜措施。（参照GB/T51350-2019 《近零能耗建筑技术标准》7.1.31）

4.4.2风机水泵选型时，风机效率不应低于现行国家标准《通风机能效限定值及能效等级》GB 19761规定的能效等级的2级。循环水泵不应低于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB 19762的规定。

注:引自《GB 55015-2021建筑节能与可再生能源利用通用规范》3.2.16条

4.4.3水泵、风机以及电热设备应采取节能自动控制措施。

注:引自《GB 55015-2021建筑节能与可再生能源利用通用规范》3.3.4条

4.4.4改扩建变电站工程中应根据本期设备发热量、房间数据等参数对于空调系统参数进行复核，当复核数据不满足运行温度要求时应增加空调数量，避免设备高温运行以保证设备运行安全和寿命。

4.4.5变电站空调能效比应满足《工业建筑节能设计统一标准》（GB51245-2017)相关要求。

4.4.6变压器室、电容器室等设备散热量较大的房间宜采用智能通风系统。根据室外气象条件的变化，通过调整风机转速、启停次数等方式，调节室内通风系统，保证室内环境要求。智能通风系统运行控制方案应保证通风系统安全高效运行，避免出现风机频繁启停、气流组织不合理等情况发生。且应满足相关消防控制要求，火灾时应能立即关闭非消防用通风系统。

注：引自《变电站模块化建设2.0版技术导则（试行）》5.3.1条

4.4.7对于GIS配电装置室内局部散热量较大的智能控制柜等电气设备，宜设置精准送风系统，将冷处理后的空气直接送至机柜内部，提高设备散热效率。精准送风系统需按“先冷设备、后冷环境”的原则，根据电气设备的工艺要求、散热特点等因素，确定送回风温湿度、合理组织气流。每套精准送风系统应设置2台工业空调，1主1备运行。潮湿地区应选用具有除湿功能的空调，避免产生凝露。

注：引自《变电站模块化建设2.0版技术导则（试行）》5.3.2条

4.4.8新风热回收装置换热性能应符合下列规定：

1 显热型显热交换功率不应低于75%；

2 全热型全热交换效率不应低于70%。

注：引自《近零能耗建筑技术标准》6.2.7条。

4.4.9循环水泵、通风机等用能设备应采用变频调速。

注：引自《近零能耗建筑技术标准》7.1.26条。

## 4.5 供配电设计

4.5.1 供配电系统

1 供电系统的设计应经济合理、高效节能

2 供电系统宜选用技术先进、成熟、可靠、损耗低、谐波发射量少、能效高、经济合理的节能产品。

3 供配电系统设置宜接近负荷中心。

4 供电电压偏差应符合现行国家标准《电能质量供电电压偏差》GB/T 12325的有关规定。

5 单相用电设备接入220V/ 380V系统时，宜使三相平衡。供配电系统中在公共连接点的三相电压不平衡度允许限值，宜符合现行国家标准《电能质量三相电压不平衡》GB/T15543的有关规定。

6 设备选择应符合下列规定：

（1）变压器和电动机能效限定值及能效等级应符合相关能效标准的要求；

（2）有连续调速运行要求的电动机采用变频调速装置时，变频器的谐波限值、能效等级应符合相关能效标准的要求。

7 动力与照明宜共用变压器，配电变压器的接线组别宜选用（D，Yn Il）。

8 用于电流较大且长期稳定的供电回路的电缆，宜按经济电流密度校验导体截面。

9 水泵、风机以及电热设备应采取节能自动控制措施。

4.5.2 照明系统

1 室内照明功率密度值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034及《发电厂和变电站照明设计技术规定》DL/T 5390的有关规定。

2 当同一场所的不同区域有不同照度要求时，应采用分区一般照明；对于作业面照度要求较高，只采用一般照明不合理的场所，宜增加局部照明，采用混合照明。

3 应选择高效节能光源和灯具，并宜选择 LED 光源 。

4 照明控制宜符合下列规定：

（1）设备间宜按房间或母线分段分组控制；

（2）在有可能分隔的场所，宜按有可能分隔的场所分组控制；

（3）所控灯列可与侧窗平行；

（4）除设单个灯具的房间外，每个房间照明控制开关不宜少于2个；

（5）走廊、楼梯间等场所的照明，宜按建筑使用条件和天然采光状况采取分区、分组、按照度或按时段调节的节能控制措施；

（6）可利用天然采光的场所，宜随天然光照度变化自动调节照度；

（7）220kV及500kV站可采用智能照明控制系统；

（8）站内道路照明宜采用分区集中控制，采用光控和时间控制相结合的控制方式，根据所在地区的地理位置和季节变化合理确定开关灯时间。

5 可利用导光管、光导纤维等导光和反光装置将天然光引人室内进行照明。

## 4.6 可再生能源利用

4.6.1在能源开发与规划过程中，应优先考虑使用可再生能源，包括但不限于太阳能、风能、空气能、地热能、氢能和生物质能。供电系统应优先选用光伏发电、风光互补。

【条文说明】

可再生能源包括太阳能、风能、空气能、地热能、氢能和生物质能，这些能源既环保又可持续，是促进可持续发展的重要手段。考虑到我国不同地区气候、资源特征以及用能需求，可供选择的主要可再生能源应用方式包括太阳能热水、太阳能供热采暖、太阳能空调、地源热泵、空气源热泵、变电站光伏发电、风光互补景观照明等措施。供电系统建设时可优先选用光伏发电和风光互补等可再生能源发电方式，以减少对环境的污染和对有限的能源资源的依赖。但考虑不同变电站自身特性和所在地场地资源的差别，因地制宜确定具体方案。

4.6.2变电站的可再生能源系统应统一规划、同步设计、同步施工、统一验收。并在规划阶段对可再生能源的发电量和集热量等进行计算。

【条文说明】

为确保变电站可再生能源系统建设顺利运行，需要遵循统一规划、同步设计、同步施工和统一验收的原则。这样可以有效地推进变电站可再生能源系统的建设，促进可再生能源的利用和电力系统的可持续发展。同时，为确保可再生能源系统能够满足变电站的电力需求，在规划阶段，需要对可再生能源系统的发电量和集热量等进行计算和评估。这包括倾角、方位角、逆变效率、温度修正、寿命衰减等分析过程。

4.6.3光伏发电系统应优先自发自用，可搭配智能微网系统调整能源，确保能源供应的稳定性和优化分配。

【条文说明】

智能微网系统是一种小型电力系统，由可再生能源和传统能源组成，结合智能控制和能量存储技术实现电能的自主产生和分配。从切实利用可再生能源电力角度，降低变电站碳排放，同时减少对外部电网冲击的角度，零碳变电站更鼓励自发自用，灵活利用柔性控制，充分消纳变电站光伏发电系统的电力。而剩余的电才供应到传统电网上，这样可以最大限度地利用自然资源，减少对传统电力的需求，并节约能源成本。同时，搭配智能微网系统可以对能源进行合理分配和调度，将可再生能源和传统能源有机地结合起来，满足各种工作条件下的电力需求。例如，在太阳能光伏发电能充分利用的情况下，系统可以调节储能电池和传统能源的使用，以实现最佳的能源供应方案。

4.6.4变电站采用的标准光伏组件光电转换效率应符合表4.6.4-1的要求，变电站一体化构件非透光部分的光电转换效率可参照标准光伏组件要求；采用的彩色光伏组件光电转换效率应符合表4.6.4-2的要求。

表4.6.4-1  标准光伏组件光电转换效率(%)

| 标准光伏组件类型 |  | 组件光电转换效率 |
| --- | --- | --- |
| 晶体硅电池组件 | 多晶硅电池组件 | ≥17 |
|  | 单晶硅电池组件 | ≥20 |
| 薄膜电池组件 | 铜铟镓硒（CIGS）、 碲化镉（CdTe）等薄膜电池组件 | ≥15 |

表4.6.4-2  彩色光伏组件光电转换效率(%)

| 彩色光伏组件类型 | 组件光电转换效率 |
| --- | --- |
| 采用晶体硅电池的彩色光伏组件 | ≥15 |
| 采用薄膜电池的彩色光伏组件 | ≥12 |

【条文说明】

根据工业和信息化部印发的《光伏制造行业规范条件（2021年本）》，光伏企业生产的多晶硅标准组件和单晶硅标准组件的光电转换效率分别不应低于17%和19.6%，硅基、铜铟镓硒（CIGS）、碲化镉（CdTe）及其他薄膜标准组件的光电转换效率分别不应低于12%、15%、14%、14%。以上规定为工信部对光伏制造企业及项目准入设立的标准，相关产品不仅仅包括变电站用光伏组件，也包括普通电站的组件。本标准在该规定上适度提高，以鼓励变电站采用更高效率的光伏组件, 供变电站设计遵从使用。

除标准光伏组件外，变电站光伏系统还可以采用彩色光伏组件、透光光伏组件等产品，此类产品的光电转换效率受到变电站效果设计要求影响，难以达到标准光伏组件的指标要求，因此在本标准中对透光光伏暂不做要求，对于彩色光伏组件适当降低光电转换效率要求。

4.6.5太阳能热利用系统设计效率不应低于现行国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T 50801规定的2级以上。

【条文说明】

国家标准《可再生能源变电站应用工程评价标准》GB/T 50801-2013中对太阳能热利用系统集热效率提出了级别划分指标，共分为3级，1级最高，本标准规定零碳变电站的相应指标应达到国家规定的2级以上。

4.6.6 地源热泵系统设计制热性能系数与制冷能效比均不应低于现行国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T 50801规定的2级以上。

【条文说明】

国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T 50801-2013中对地源/水源系统制冷能效比提出了级别划分指标，共分为3级，1级最高，本标准规定零碳变电站的相应指标应达到国家规定的2级以上。

4.6.7 当采用户式低环境温度空气源热泵供暖时，其性能参数应符合表4.6.7的规定。

表4.6.7  户式低环境温度空气源热泵机组性能参数

| 机组类型 | 名义制热量 HC（W） | 末端型式 | 制热季节性能系数HSPF（Wh/Wh） |
| --- | --- | --- | --- |
| 低环境温度空气源热泵机组 | HC≤35000 | 地板辐射 | ≥2.8 |
|  |  | 风机盘管 | ≥2.6 |
|  |  | 散热器 | ≥2.3 |
| 低环境温度空气源热泵热风机 | HC≤4500 | — | ≥3.2 |
|  | 4500W＜HC≤7100 |  | ≥3.1 |
|  | 7100W＜HC≤14000 | — | ≥3.0 |
| 低环境温度空气源多联式热泵机组 | HC≤18000 | — | ≥3.2 |
|  | HC＞18000 | — | ≥3.0 |

【条文说明】

本条的主要目的是对北方地区零碳变电站内应用的空气源热泵系统能效提出更高要求，以充分利用可再生能源，降低常规能源消耗，促进低碳目标实现。

本条规定的空气源热泵热水机组性能参数要求出自国家标准《低环境温度空气源热泵（冷水）机组第2部分：户用及类似用途的热泵（冷水）机组》GB/T 25127.2-2020。空气源热泵热风机性能参数测试方法应依照行业标准《低环境温度空气源热泵热风机》JB/T 13573-2018，参数指标满足国家标准《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB 21455-2019对低环境温度空气源热泵热风机2级能效指标的要求。空气源多联式热泵机组的名义工况、低温工况、制热季节性能系数测试方法应依照国家标准《低环境温度空气源多联式热泵(空调)机组》GB/T 25857-2010，性能参数满足国家标准《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能效等级》GB 21454-2021中对于低温多联机2级能效指标的要求。

4.6.8 废热回收技术应广泛收集变电站内的变压器、开关设备和电缆等电力设备传输和转换电能过程中产生的热量，通过余热回收和热泵等节能技术，实现能量的回收和再利用，从而降低能耗、减少废热排放。

【条文说明】

变电站是电网输电和配电的中心，主要负责电能的传输和变换，同样也会产生大量的废热。这些废热一般来自变压器、开关设备和电缆等电力设备，在传输和转换电能的过程中会产生热量。废热回收技术是一种利用变电站电力生产中产生的废热进行能量回收的技术。通过将这些废热转移到其他工艺流体或设备中，用于加热水、蒸汽、空气或其他用途，从而实现能量的回收和再利用。结合相应的节能技术，可以实现能源的有效利用，降低能耗和减少废热排放。例如，将变电器室内的余热等废热源作为热源，利用热泵提取热量，进行室内空气加热、制热和水加热等，达到节能减排的效果。

4.6.9多能互补系统应按照能源利用效率最优原则进行设计，实现不同能源形式间的有效衔接和互补。

【条文说明】

多能互补系统是指利用多种不同能源形式的系统，通过它们之间的有效衔接和互补，提高能源的利用效率。本条文强调了多能互补系统的设计需综合能源规划，对各种能源的供应情况、使用需求和潜力进行分析和评估，降低能源消耗和环境影响，推动可持续能源发展和经济可持续发展。

## 4.7低碳工艺设计

4.7.1 低碳电气设备

（1）、电力变压器、电抗器等设备的能效应符合现行国家标准《电力变压器能效限定至及能效等级》GB 20252所规定的2级能效及以上。

（2）、气体绝缘全封闭组合电器宜采用SF6/N2混合气体作为绝缘介质，SF6/N2混合气体的绝缘性能和温升性能应能满足要求。

4.7.2 低碳通风系统

散热量大的设备房间应尽量靠外墙布置，需要设置空调的设备房间尽量布置于建筑内区，以充分利用自然通风及维护结构保温隔热等被动式建筑设计手段降低建筑能耗。

4.7.3 低碳建筑电气

（1）、全面应用节能照明，选用高效节能光源与灯具。具备条件的场所优先使用太阳能照明灯具。

（2）、变电站设置智能照明系统，具备对照明灯具的远程控制功能，宜根据室内外自然光照强度、有人无人、人数多少等情况进行照明灯具亮度及投入数量的自动调节，分区优化控制。

（3）、积极应用导光管、导光纤维等被动式照明技术，推荐在电缆夹层、电缆隧道、大型设备房间内设置。

（4）、变电站内如设置电梯，宜采用节能的控制及拖动系统，当设有两台及以上电梯集中排列时，宜具备群控功能。

4.7.4 预制光电缆

采用预制光/电缆代替传统控制电缆与光缆，并使用统一标准的预制光电缆接插件，可实现二次接线的“即插即用”，现场零施工。

1  预制电缆

预制电缆主要用于一次设备本体至智能控制柜间的二次回路。主变压器、GIS/HGIS本体与智能控制柜之间二次控制电缆宜采用预制电缆连接。对于AIS变电站，断路器、隔离开关与智能控制柜之间二次控制电缆宜采用预制电缆。电流、电压互感器与智能控制柜之间二次控制电缆不宜采用预制电缆。

当一次设备本体至就地控制柜间路径满足预制电缆敷设要求时（全程无电缆穿管）优先选用双端预制电缆。当电缆采用穿管敷设时，宜采用单端预制电缆，预制端宜设置在智能控制柜侧。在预制缆端采用圆形连接器且满足穿管要求时也可采用双端预制。

预制电缆推荐采用阻燃、带屏蔽、软控制电缆，户外敷设时采用铠装电缆。

2  预制光缆

根据智能变电站光缆应用的需求，预制光缆可选用连接器型预制光缆与分支器型预制光缆两种类型，光缆芯数宜选用4芯、8芯、12芯、24芯，并应适应户外复杂环境敷设需要。

根据使用环境和安装位置区别，连接器型预制光缆又分为插头光缆组件和插座光缆组件两部分。插头光缆组件主要由插头、室外光缆和其他辅助材料组成，插头通过附件和室外光缆组合在一起，能适应户外敷设。插座光缆组件主要由插座、室内光缆、单芯活动连接器和其他辅助材料组成，用于柜内、舱内的设备互连或同插头光缆组件配接。

预制光缆及连接器应满足多模A1b(62.5/125μm)和单模B1(9/125μm)信号传输，符合IEC 60793光纤技术要求。

## 4.8 监测与控制

4.8.1零碳变电站应设置碳排放监测管理系统，实现碳排放量的动态统计、计算、分析和展示等管理目标。

4.8.2碳排放监测管理系统应对下列内容进行计量和监测：

1 建筑消耗的冷热量、电量、气量和其他能源消耗量；

2 建筑可再生能源发电量、储能系统储放的能量；

3 电动车充电桩充放电量；

4 典型房间室内温湿度等主要环境指标；

5 建筑室外温度和辐照度。

4.8.3碳排放监测管理系统的计量和监测应满足下列规定：

1）采用具有远传功能的智能计量表具和传感器；

2）用能设备和设施的计量应符合GB17167的有关规定，并满足建筑运维管理和碳核查要求。

2）电能计量应分级、分项计量。电能计量装置的选择应符合下列规定：

a）应根据变配电设备和负荷特性确定仪表监测参数；

b）宜选用现场总线传输相关监测数据

4.8.4 碳排放监测管理系统应具备下列功能：

1 变电站运行阶段碳排放量、可再生能源降碳量和建筑碳抵消量的分类分项动态统计、计算、分析和展示；

2 碳排放数据的查询、预警、记录和下载；

3 建筑碳排放报表的生成；

4 与其他系统集成的权限；

5 碳排放动态化管理。

4.8.5 变电站应设置辅助设备智能监控系统。

5.4.7变电站辅助设备智能控制系统通过对室内环境温度、湿度的实时采集，自动启动或关闭风机、空调、电暖气和除湿机系统。

4.8.6 碳排放监测管理系统和辅助设备智能监控系统应遵循一体设计、数字传输、标准接口、远方控制及智能联动等原则，采用自主可控、安全可靠、先进适用、功耗低、长寿命的软件和硬件。

# 5 低碳建造

## 5.1 一般规定

5.1.1变电站低碳施工应符合现行国家标准《建筑工程绿色施工规范》GB/T 50905 、《建筑工程绿色施工评价标准》GB/T50640 、《绿色工业建筑评价标准》GB/T50878的要求，电网系统内变电站低碳施工还应符合《输变电工程绿色建造指引（2.0）》与《输变电工程绿色建造评价指标》的相关要求。

5.1.2低碳建造宜加强设计、生产、施工、运营全产业链上下游企业间的沟通合作，强化专业分工和社会协作，优化资源配置，构建低碳建造产业链，整体提升建造过程产业化水平。

5.1.3低碳建造应在项目前期进行设计与施工协同，根据工程实际情况及施工能力优化设计方案，提高施工机械化、工业化、信息化水平。

5.1.4宜结合实际需求，有效采用 BIM、物联网、大数据、云计算、移动通信、区块链、人工智能、机器人等相关技术，整体提升建造手段信息化与施工管理的信息化、精细化水平。

5.1.5宜根据工程情况积极采用工业化、智能化建造方式，实现工程建设低消耗、低排放、高质量和高效益。

5.1.6施工单位应严格遵照执行建设单位在建筑工程立项阶段组织编制的项目绿色策划方案，并应根据项目绿色策划方案确定项目定位和组织架构，明确人员职责分工与施工各阶段的主要控制目标，进行综合成本与效益分析，制定绿色施工组织设计、绿色施工方案。

5.1.7施工单位应建立低碳施工管理组织和制度，组织实施低碳施工，开展低碳施工自查和评价。

5.1.8实行总承包管理时，总承包单位应对低碳施工负总责。专业承包单位应在承包范围内实施低碳施工。

5.1.9应在施工阶段加强建筑垃圾管控，按照《住房和城乡建设部关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》（建质〔2020〕46 号）的有关规定进行执行。

5.1.10宜积极采用“建筑业十项新技术”“国家重点节能低碳技术”“电力行业五新技术”和国家电网有限公司“基建新技术目录”中的涉及绿色施工的新技术。

【条文说明】

“建筑业十项新技术”为住建部贯彻《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发[2017]19号）意见组织编制推广发布应用技术，旨在全面提升建筑业技术水平，内容包括地基基础和地下空间工程技术、钢筋与混凝土技术、模板脚手架技术、装配式混凝土结构技术、钢结构技术、机电安装工程技术、绿色施工技术、抗震-加固与监测技术、信息化技术。“电力行业五新技术”为中电建协发布，主要内容包括新技术、新工艺、新材料、新装备、新流程。

## 5.2 施工管理

5.2.1工程建设项目应建立低碳施工目标，制定低碳施工要素指标，实施目标管理。施工目标宜参照《绿色建筑评价标准》GB/T50378、《绿色工业建筑评价标准》、《输变电工程绿色建造评价指标体系》、中施企协评价标准以及地方要求制定工程低碳施工指标。

5.2.2应建立与设计、生产、运营维护联动的协同管理机制。

5.2.3施工项目部应建立以项目经理为第一责任人的低碳施工管理体系，制定项目低碳施工目标，健全低碳施工管理制度，编制和优化低碳施工规划和专项方案，进行低碳施工教育培训，具体实施低碳施工措施，开展低碳施工自我检查与评价，建立低碳施工管理台账。

5.2.4应对施工策划、材料采购、现场施工、工程验收等各阶段进行控制，加强对整个施工过程的管理和监督。

5.2.5应采用精益化施工组织方式，统筹管理施工相关要素和环节，提升施工现场精细化管理水平，减少资源消耗与浪费。

5.2.6施工现场应分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标，定期进行计量、核算、对比分析，并有预防与纠正措施。

5.2.7应加强施工设备的进场、安装、使用、维护保养、拆除及退场管理，减少过程中设备损耗。

5.2.8项目部应建立绿色施工培训制度，开展培训并留存培训记录。

## 5.3 施工措施

5.3.1对施工环节应制定和实施环境保护措施，并应符合下列规定：

1 作业区及办公、生活区应进行施工扬尘、废水与废气排放、声光污染、建筑垃圾处置监控：

2 排放物应满足国家和工程所在地的环保要求，地面、地下资源应得到合理保护；

3 应最大限度地减少施工对环境和职业健康的不利影响。

4 应配置保障职业健康与卫生防疫的设施、器材和物品和保障场内卫生，以保障人员安全与健康。

5 应采取措施减少扬尘排放，PM10和 PM2.5不得超过当地生态环境部门或住房和城乡建设主管部门要求的限值。

6 现场有害气体应经净化处理后排放，排放标准应符合现行国家标准《环境空气质量标准》GB 3095 和《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325 的规定，对于变电站内采用含SF6气体的装置,应对释放的SF6气体进行有效的回收与处理。电焊烟气有害物质排放量应小于现行国家标准《大气污染物综合排放标准》GB 16297的限值。

7 应采取措施控制噪声和振动污染，噪声限值应满足现行国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523的规定，振动限值应符合现行国家标准《城市区域环境振动标准》GB 10070 的规定。

8 应采取措施减少污水排放。施工现场污水排放应达到国家标准《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的要求，排入城市污水管网的施工污水应符合现行国家标准《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962 的规定。没有纳管条件的，应处理达到相关排放标准或收纳水体要求后，方可排放。

9 应采取措施减少光污染，光污染限值应满足现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163 的规定。夜间室外照明灯加设灯罩，透光方向集中在施工范围，电焊作业采取遮挡措施，避免电焊弧光外泄。

10 对于有毒有害废弃物如电池、墨盒、油漆、涂料等应回收后交有资质的单位处理，不能作为建筑垃圾外运，避免污染土壤和地下水。

5.3.2应根据工程具体情况，按工程材料、周转材料等进行分类管理，制定和实施节材措施，并应符合下列规定：

1 宜就地取材、选择绿色环保材料；

2 应推广应用高强钢筋、高性能混凝土等新型工程材料；

3 应推广应用新型模板等周转材料；

4 安全防护设施应实现定型化、工具化；

5 建筑垃圾应经过资源化处理得到合理利用；

6 应合理安排施工工序和施工进度，无盲目赶工、窝工和返工；

7 应结合加工、运输、安装方案和施工工艺要求，对工程重点、难点部位和复杂节点等进行深化设计；

8 宜采用装配化施工工艺，建筑内外装修优先采用装配式装修等干式工法施工工艺及集成厨卫等模块化部品部件，减少现场切割及湿作业。

9 宜采用 BIM 等信息技术进行深化设计和专业协调，避免“错漏碰缺”等问题，减少返工。对危险性较大和工序复杂的方案应进行三维模拟和可视化交底。

5.3.3应针对工程特点和地域情况，采取节水措施，并应符合下列规定：

1 合理制定作业区及办公、生活区水资源消耗控制指标，实施用水计量控制；

2 应利用雨水等非市政水源，对废水科学处理循环利用；

3 施工中应采用节水施工工艺和节水产品，安全用水，降低市政水资源消耗；

4 水资源消耗应低于地方定额指标。

5.3.4应加强节能与能源利用管理，制定和实施节能措施，并应符合下列规定：

1 应科学配置作业区及办公、生活区施工用电设备，宜选用节能环保的施工设备、机具和照明器具；

2 主要施工设备耗能和生产、生活与办公用电应实行计量控制和核算，耗能超标机械不得进入施工现场；

3 宜推广应用太阳能、风能等可再生能源及其他清洁能源；

4 应加强施工设备和机具的维修保养，提高机械利用率，降低能源消耗；

5 临时设施宜采用节能材料，墙体、屋面使用隔热性能好的的材料，减少夏天空调、冬天取暖设备的使用时间及耗能量；

6 能源消耗应低于行业定额指标。

5.3.5施工总平面图布置应科学、合理，并应符合下列规定：

1 施工用地宜利用原有建筑物、拟建道路或场地；

2 应减少临时设施和材料堆放对场地的占用，提高场地平面和空间利用率；

3 应保护绿化和植被；

4 在满足设计要求的前提下，应充分考虑施工临时设施与永久性设施的结合利用，实现永临结合。

5.3.6基坑施工方案应进行优化，减少土方开挖和回填量，无特殊条件时应利用原土方进行回填，对于剩余土方宜进行区域内全进全出平衡。

【条文说明】

特殊条件指区域土地条件采用原土经济性不高或无法满足使用条件时如高土壤电阻率区域进行回填无法满足变电站接地电阻或跨步电势差、接触电势差要求需要采用技术措施，经济性以及工程便利性较差。区域全进全出平衡指单一工程土方量回填后无法完全利用，从属于项目单位区域内工程可进行土方利用或进行第三方交易等，从而实现区域土地资源的最大化利用，达到节地效果。

## 5.4 拆除与回收

5.4.1拆除施工应制定环境保护计划，选择对环境影响小的拆除工艺。对拆除过程中产生的废水、噪声、扬尘等应采取针对性防治措施，并制定拆除垃圾处理方案。

5.4.2拆除垃圾应实现分类收集、运输及处理处置，优先考虑资源化利用；剩余的固体废物应做无害化处理。建筑垃圾资源化处理后用于工程的，应符合现行国家标准GB/T50743《工程施工废弃物再生利用技术规范》以及相关标准的规定。

# 6 低碳运行

## 6.1 一般规定

6.1.1 建筑低碳运行应以保障室内环境为前提，以降低建筑运行的能耗和碳排放为目标。

6.1.3 建筑的运行碳排放应基于监测数据进行核算。核算对象应为建筑运营过程中所产生的二氧化碳气体排放。运行碳排放核算应符合下列规定：

1 基于建筑各用能系统的运行计量数据；

2 排放源应计入直接碳排放和间接碳排放。

6.1.4 建筑应通过数字化、智能算法、柔性调配等手段持续优化低碳运行的管理措施，并根据建筑运行碳排放年度核算结果对低碳运行目标进行动态调整。

## 6.2 调适与维护

6.2.1 设备系统应建立综合调适制度，并进行综合能效调适。综合调适制度应明确各参与方的职责、调适流程、调适内容、工作范围、调适人员、时间计划及相关配合事宜。

6.2.2 设备系统综合调适应符合下列规定：

1 应从正式投入使用开始，一般不少于三个完整年度；

2 应以满足建筑设计能效为系统调适目标；

3 调适目标的实现应通过运维管理水平提升、建筑设备与系统校正、运行与控制策略优化等途径；

4 覆盖但不限于暖通空调系统、新型供配电系统、电气与照明系统、给排水系统、可调节的围护结构系统及智能化控制系统；

5 基本内容应包括夏季工况、冬季工况以及过渡季节部分负荷工况的调适和性能验证；

6 综合调适报告应包含施工质量检查报告，风系统、水系统平衡验证报告，自控验证报告，系统联合运转报告，综合效能调适过程中发现的问题日志及解决方案；

7 建筑运行过程中，当使用功能发生重大改变，或对用能系统进行改造后，应重新确定建筑的年度碳排放指标，并在建筑恢复运行的第一个年度重新启动能源设备系统综合调适。

6.2.3 系统设备维护应有利于控制和降低碳排放，并应符合下列规定：

1 维持设备系统的高能效运行状态；

2 设备和建筑构件的维修或更换应基于技术经济比较和碳排放计算比较。

## 6.3 低碳运行管理

6.3.1 建筑应建立智能化低碳运行维护工作体系，包括系统运行、系统维护、系统维修和系统优化等方面内容。

6.3.2每月宜检查建筑系统和设备的控制器、内置电池、系统通信、控制逻辑算法、联动功能的工作状态。宜每季度监测校正传感器和执行器。

6.3.3 建筑应根据季节变化及建筑使用的实际情况，增加和细化调整系统的联动功能、运行参数、工作模式、控制逻辑以及报表输出的类型和方式。

6.3.4 建筑应根据供冷季、供暖季和年度运行能耗和碳排放数据分析运行状态并评估碳排放表现。

6.3.5 碳排放统计核算和评估工作应符合下列规定：

1 公示碳排放统计核算对象和范围；

2 建立碳排放统计调查制度和碳排放信息管理台账；

3 针对碳排放重点领域、重点区域、重点单位、重点建筑、重点设施，应推行碳排放报告、第三方盘查制度和目标预警机制，制定有针对性的碳排放管控措施。

6.3.7 建筑能源系统低碳运行，应以保障建筑室内环境舒适度和其他基本用能需求为前提，减少系统化石能源消耗为目标，并应符合下列规定：

1 优先充分利用本地可再生能源系统产能量；

2 降低区域用能峰值、提升用能效率；

6.3.9 对固体废物实行全过程一体化管理，完善资源回收利用体系，实现末端垃圾总量递减，并应符合下列规定：

1 规范建筑垃圾清运作业；

2 开展固体废弃物收集管理：电子废弃物应运往有资质的电子废弃物回收利用厂，应控制电子废弃物非法拆解和有毒有害物质的非法排放。

6.3.10 建筑应合理利用水资源，采用节能供水技术，降低给排水系统碳排放，并应符合下列规定：

1 优化供水运行方式，采用节能供水技术；

2 推进中水管网的运行，普及节水器具和设施的使用，优化采用中水为绿化浇灌和路面喷洒用水的占比；

3 排水系统应秉持资源化利用原则，可用尽用，污水和雨水实施资源利用，工业废水实施内部循环利用；

4 应实现雨水用于绿地浇灌、冲洗路面、补充景观用水等用途，提高抗内涝能力和雨水综合资源利用能力；

## 6.4 低碳行为

6.4.1 引导使用者遵循低碳生活方式，低碳生活方式应包括但不限于下列内容：

1 基础设施和建筑的装饰装修应选择绿色建材或再循环比例高的材料和产品；

2 应提倡无纸化办公；

3 提倡节水节电行为习惯，选用高能效办公设备和节能灯具；

4 电器在非运行时段应切断电源，减少待机能耗，或选用具有智能切断电源功能的节能型插座；

# 7 碳抵消

7.1.3在城市郊区、农村开发大型生态绿廊、生态公益林等新型农林碳汇项目，用于变电站实现零碳排放。

【条文说明】

生态绿廊、生态公益林等农林碳汇项目可以用于变电站的零碳排放，但需要严格遵守有关标准的规定，从土地规划、育苗造林、管理，到碳排放核算和环保等多个环节进行规范管理。同时，由于涉及大量的土地利用和占用。建设单位应按照有关规定，采取合理的土地利用计划，确保项目的可持续运营。

7.1.4 变电站可就近使用项目用地红线外的可再生能源电力，应由专线接入

【条文说明】

可再生能源电力的成本由发电成本和电网接入成本两部分构成。以光伏为例，随着光伏发电效率的提升，光伏发电成本逐年降低，但光伏规模化发展使其固有缺陷（间歇性和不可预测性）逐渐放大，电网接入成本迅速增长，成为制约光伏继续扩大规模的核心问题，分布式发展和就近消纳是解决这一问题的可行途径。项目就近使用附近地面或其他变电站物的可再生能源电力，可省掉电网配套外送通道建设，加速可再生能源分布式发展。本条强调专线接入，既是就近消纳的基本要求要求，也是为了避免虚假用电协议导致结果有误。

7.1.5 零碳变电站可通过使用绿色电力交易、绿色电力证书交易与碳排放权交易等市场化交易机制扣减剩余碳排放。绿色电力交易、绿色电力证书交易与碳排放权交易的产品应为中国国内相关交易机制签发或在中国境内开发的减排项目。

【条文说明】

零碳变电站建设应鼓励使用节能降碳技术实现降碳目标，不应鼓励大规模使用市场化机制实现净零碳排放。对于难以通过变电站降碳技术应用达到零碳排放的项目，可在满足第三章近零碳变电站技术指标的前提下，采取绿色电力交易、绿色电力证书交易与碳排放权交易等市场化机制实现净零碳排放，即碳中和目标。

国际绿色电力证书（可再生能源证书）交易与碳排放权交易机制呈现复杂化态势。国际绿色电力证书交易机制以国际可再生能源证书（InternationalRenewable Energy Certificates, I-RECs）为主，在北美被称为可再生能源证书（Renewable Energy Certificates，RECs），在欧洲称为绿色证书或欧洲能源证书系统来源担保证书（Guarantees of Origins，GO）。当前市场上占主导地位的碳排放权交易机制包括美国碳登记（American Carbon Registry, ACR）、气候行动储备方案（Climate Action Reserve，CAR）、黄金标准（Gold Standard，GS）、核证碳标准（Verified Carbon Standard，VCS）。但目前国际社会缺乏统一的碳排放权交易监管，且不同的绿色电力与碳排放权交易平台也无统一的价格机制。为促进国内绿色电力与节能减排的发展，从建筑行业推动全社会碳中和目标的实现，本标准所指零碳建筑与区域应购买国内相关绿色电力产品和碳交易产品，或在中国境内开发的减排项目所形成的减排量。

7.1.6 当零碳变电站结合绿色电力交易、绿色电力证书交易或碳排放权交易进行设计判定时，应购买不少于 10 年运行期的电力用量或碳排放当量的交易产品；进行运行判定时，可先使用设计阶段购买的交易产品进行扣减，当设计阶段购买的交易产品扣减完时，应购买不少于 1 年运行期的交易产品。

【条文说明】

2021 年 9 月，国家发改委、国家能源局组织国家电网公司、南方电网公司制定发布《绿色电力交易试点工作方案》，鼓励市场主体之间签订 5~10 年的长期购电协议，推动市场主体通过长周期协议获得较为稳定的价格，预判市场对绿色能源的诉求，长期购电协议的执行周期可作为绿色能源规划及建筑与区域设定碳中和目标的重要依据，是鼓励和引导的方向。

但考虑到受当前电力交易机制限制，现阶段的绿电交易主要为月度至一年期，多年合约难度较大，且实践十分有限。本标准规定零碳建筑与区域进行运行判定时，允许仅购买 1 年期的绿色电力与碳排放交易产品。而设计阶段应鼓励建筑尽可能采用降碳设计，为保证零碳建筑的中长期降碳效果，避免设计阶段仅以极低的成本购买 1 年交易产品，取得认证后不再承担降碳责任的情况，以及保证对通过自身降碳技术应用而实现零碳排放建筑和区域的公平性，设计阶段应购买长期交易产品，若存在购买困难情况，可在进行设计判定时仅判定为近零碳建筑，在运行判定时通过购买 1 年运行期的交易产品，判定为 1 年期的零碳建筑。

提前购买 5~10 年以上运行期的交易产品，可实现以下积极影响：一是提升购买量，可提高碳排放权交易市场的活跃性，或支撑绿色能源规划，有助于促进全社会的减排目标；二是锁定长期降碳效果，避免业主通过短期交易获得零碳建筑与区域认证后不再承担相应减排责任。

7.1.7当全过程零碳变电站结合绿色电力交易、绿色电力证书交易或碳排放权交易进行判定时，应购买不少于 10 年运行期的电力用量或碳排放当量的交易产品，且应购买建材生产及运输、建造及拆除阶段全部电力用量或碳排放当量的交易产品。

# 8 检测与评估

## 8.1一般规定

8.1.1 变电站的降碳水平应通过碳排放指标进行判定。

【条文说明】

为保证建筑的降碳水平，推动其健康发展，需对设计和运行阶段碳排放进行计算与核查。当设计完成后或满足运行判定条件后，在保证室内环境参数达到要求的前提下，根据3.2节的变电站碳排放指标对建筑进行碳排放水平判定。

8.1.2 判定变电站设计降碳水平，应以设计文件和模拟计算结果作为判定；判定变电站运行降碳水平，应以检测、监测数据和统计计算结果作为判定依据。

【条文说明】

不同阶段判定均需提供依据文件，设计阶段对建筑进行判定应提交必要的设计计算文件；运行阶段判定需提供建筑运行监测数据统计计算文件。

8.1.3 建筑判定对象应为单栋建筑。

【条文说明】

建筑判定且需具有清晰物理边界。

8.1.4 低碳、近零碳、零碳变电站判定应以年为周期，全过程零碳建筑的判定应以设计使用年限为周期。

【条文说明】

低碳、近零碳、零碳建筑针对运行阶段碳排放进行控制，因此其降碳水平的判定是以年为周期，少部分建筑通过高质量设计、建造、运行可达到全寿命期零碳排放，本标准单独设立全寿命期零碳建筑，其判定周期为设计使用年限。

## 8.2 检测与监测

8.2.1 参与运行判定的变电站应进行检测和监测，检测和监测内容应包含室内环境、降碳技术参数、建筑能耗、可再生能源等。

【条文说明】

参与运行判定的建筑应对室内环境、建筑能耗、可再生能源进行检测与监测。健康、舒适的室内环境是零碳建筑的基本前提，室内环境参数也是建筑碳排放水平的影响因素之一；现阶段难以直接监测碳排放，需根据建筑的能耗监测数据，结合各类能源碳排放因子，确定碳排放量；可再生能源应用会影响碳排放，因此也需要对可再生能源产能量进行监测。

8.2.2 变电站室内环境检测应包括温度、湿度、照度和二氧化碳浓度。

【条文说明】

建筑室内环境应符合现行国家标准《建筑环境通用规范》GB55016、《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019、《35-110KV变电所设计规范》GB 50059的规定。检测应符合国家现行标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177、《照明测量方法》GB/T 5700 等的要求。

8.2.3 变电站能耗监测应包含运行过程中全部能源消耗。

【条文说明】

由于我国建筑碳排放组成形式多样化，目前无法直接检测建筑碳排放量，需根据所用电力、热力、燃气等能源形式，结合不同能源形式的碳排放因子，确定建筑碳排放量。

8.2.4 可再生能源监测应包含光伏系统发电、太阳能热水等。

【条文说明】

可再生能源应用会影响碳排放，因此也需要对可再生能源产能量进行监测。其监测应包含光伏系统发电、太阳能热水等。

## 8.3 核算

8.3.1 变电站碳排放指标计算应符合附录A的规定，变电站碳排放指标计算报告书可符合附录B的规定。

8.3.2 低碳、近零碳、零碳变电站碳排放应按变电站运行阶段自身能源消耗产生的碳排放，不包括变电站向外部提供电力的能源消耗产生的碳排放，以及充电桩等非建筑功能用能所产生的碳排放；全过程建筑碳排放应按建筑材料生产运输、建造及拆除阶段碳排放量和建筑运行阶段自身能源消耗产生的碳排放量。

【条文说明】

对于低碳、近零碳、零碳建筑，应对建筑运行阶段碳排放进行核算核算，对于全寿命期零碳建筑，应对建筑材料生产运输、建造、运行、拆除阶段碳排放进行核算。

## 8.4 判定

8.4.1 变电站的判定应符合本标准第3章技术指标的要求，并应符合下列规定：

1 当达到本标准低碳变电站指标要求时，进行低碳变电站判定；

2 当达到本标准近零碳变电站指标要求时，进行近零碳变电站判定；

3 当达到本标准零碳变电站指标要求时，进行零碳变电站判定；

4 当达到本标准全过程零碳变电站指标要求时，进行全过程零碳变电站判定。

8.4.2 变电站设计判定应具备下列条件：

1 建筑施工图设计审查通过；

2 建筑碳排放技术指标相关计算和证明文件齐全。

【条文说明】

新建、扩建、改建房屋建筑通常情况下开展施工图事前审查制度，审查合格后由审图机构提供施工图审查合格文件。

相关证明文件包括外保温构造、无热桥处理方法、门窗洞口密封、气密层保护措施、遮阳措施、可再生能源专项设计文件、绿色电力、碳排放权交易等与建筑碳排放计算相关材料，在设计判定时应一并提供。

8.4.3 变电站运行降碳排放水平判定应符合下列规定：

1 变电站竣工并在投入使用建筑使用面积不低于判定面积60%的情况下正常运行一年以上；

2 投入使用的建筑使用面积为判定面积的60%~80%时，采用运行数据折算后判定；投入使用的建筑使用面积高于判定面积80%时，可采用运行数据直接判定；

3 应采用分项计量的能耗数据；

4 降碳技术参数的检测证明文件。

【条文说明】

为保证变电站运行阶段降碳性能，变电站运行判定应在建筑竣工验收后且建筑使用面积不低于判定面积 60%的情况下正常运行一年后进行。考虑到运行阶段判定的准确性，当建筑使用面积为判定面积的 60%~80%时，应根据运行数据与建筑使用面积比例进行折算后确定碳排放；当建筑使用面积比例高于 80%时，可认为建筑已达到人员设定要求，采用运行数据直接判定。

8.4.4 变电站全过程碳排放水平判定应符合下列规定：

1 全过程判定应在变电站正常运行一年后进行；

2 全过程变电站碳排放技术指标相关计算和证明文件齐全。

【条文说明】

全过程零碳建筑需要计算各个阶段的碳排放，施工图纸、竣工验收材料、建筑运行数据能够反应建筑全过程碳排放计算的全部基础数据。相关证明文件包括但不限于：1）本标准 9.3.2 条规定的文件，或零碳建筑设计评价标识与申报文件；2）本标准 9.3.4 条规定的文件，或零碳建筑运行评价标识与申报文件；3）本标准 9.3.6 条规定的文件；3）建材碳排放计算清单；4）包含建材生产及运输、建造及拆除与建筑运行在内的全过程碳排放计算书。

# 附录A建筑碳排放指标计算

（引自：《零碳建筑技术标准》送审稿）

A.0.1技术指标的计算应符合下列规定：

1 气象参数应按现行行业标准《建筑节能气象参数标准》JGJ/T 346确定；

2 供暖年耗热量和供冷年耗冷量应包括围护结构的热损失、建筑产热量、无组织空气渗透和处理新风的热（或冷）需求；

3 应考虑自然通风和自然采光对建筑能耗的影响；

4供暖通风空调系统能耗计算时应考虑部分负荷及间歇使用的影响；

5应计算可再生能源利用量；

6应采用本标准配套的逐时动态计算软件或基于该软件进行二次开发的软件进行计算。

A.0.2 设计建筑技术指标计算参数设置应符合下列规定：

1 建筑的形状、大小、朝向、内部的空间划分和使用功能、建筑构造尺寸、建筑围护结构传热系数、做法、外窗（包括透光幕墙）太阳得热系数、窗墙面积比、屋面开窗面积应与建筑设计文件一致；当采用活动遮阳装置时，供暖季和供冷季的遮阳系数应按本标准表A.0.2确定；

2 供暖、通风、空调、照明、生活热水、电梯、可再生能源、用电器具的系统形式和能效应与设计文件一致；生活热水系统的用水量应与设计文件一致，并应满足现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555的规定；

3 建筑功能区除设计文件中已明确的非供暖和供冷区外，均应按设置供暖和供冷的区域计算；

4 建筑的空气调节和供暖系统运行时间、照明开关时间、房间人均占有的建筑面积及在室率、新风机组运行时间表、电气设备功率密度及使用率应符合强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021附录C的规定；室内温度、照明功率密度值、人员新风量应与设计文件一致；

5 电梯系统形式、类型、台数、设计速度、额定载客人数应与设计文件和设计样本一致，按国家标准《电梯、自动扶梯和自动人行道的能量性能 第2部分：电梯的能量计算与分级》GBT 30559.2-2017中的方法进行计算；

6 插座系统能耗应按本标准第A.0.5条或强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021附录C规定的设备功率密度及使用率进行计算；当插座能耗按本标准第A.0.5条规定进行计算时，电器设备能效应与设计文件一致；当插座系统能耗按强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021附录C规定的设备功率密度及使用率进行计算时，不应计算电器设备能效等级提升带来的降碳量。

表A.0.2 活动遮阳装置遮阳系数SC的取值

| 控制方式 | 供暖季 | 供冷季 |
| --- | --- | --- |
| 手动控制 | 0.80 | 0.40 |
| 自动控制 | 0.80 | 0.35 |

A.0.3 基准建筑技术指标计算参数设置应符合下列规定：

1 基准建筑的形状、大小以及内部的空间划分和使用功能应与设计建筑一致；

2 建筑无活动遮阳装置时，基准建筑窗墙面积比应与标识建筑一致；

3 围护结构热工性能、用能设备能效等主要参数应符合强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021中第三章的指标要求；

4 基准建筑的供暖、供冷系统形式应按表A.0.3-1确定。建筑的生活热水系统形式和用水定额应与设计建筑一致，热源为燃气锅炉时能效应符合强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021中的规定。

5 基准建筑的空气调节和供暖系统运行时间、室内温度、照明功率密度值及开关时间、房间人均占有的建筑面积及在室率、新风机组运行时间表、电气设备功率密度及使用率应符合强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021的规定；人均新风量应与设计值一致；

6 基准建筑的电梯系统形式、类型、台数、设计速度、额定载客人数应与设计建筑一致，且应按国家标准《电梯、自动扶梯和自动人行道的能量性能 第2部分：电梯的能量计算与分级》GBT 30559.2-2017中的能量性能等级C级选取，电梯空闲和待机功率为200W，平均循环内的运行能量消耗为1.62mW·h/(kg·m)；

7基准建筑插座系统能耗按本标准第A.0.4条计算时，电器设备能效应与设计文件一致，能效按相关能效限定值及能效等级国家标准中的3级能效计算；插座系统能耗按强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021附录C规定的电气设备功率密度计算时，应与基准建筑取值一致。

表A.0.3-1 基准建筑供暖、供冷系统形式

| 建筑类型 |  | 严寒地区 | 寒冷地区 | 夏热冬冷地区 | 夏热冬暖地区 | 温和地区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公 建筑 | 末端形式 | 散热器供暖，风机盘管系统 | 散热器供暖，风机盘管系统 | 风机盘管系统 | 风机盘管系统 | 风机盘管系统 |
|  | 冷源 | 电制冷机组 | 电制冷机组 | 电制冷机组 | 电制冷机组 | 电制冷机组 |
|  | 热源 | 燃煤锅炉 | 燃煤锅炉 | 燃气锅炉 | 燃气锅炉 | 燃气锅炉 |

A.0.4 变电站插座能耗可按下式计算：

Ep=i=1n(Eai×Ri)×a×bD                  （A.0.5)

式中：Ep——年插座系统能源消耗，kWh；

Ea——年单台电器年综合耗电量指标，应采用各类电器相关能效限定值及能效等级国家标准中的能效指标和计算方法确定，kWh；

R——人均占有量，台/人；

D——人员密度，应按强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015表C.0.6-5中的值选取，m2/人；

a——同时使用系数，一般取0.75；

b——主要功能房间得房率，一般取0.6；

i——电器种类

A.0.5变电站降碳率计算应按下式计算：

ηp=CR−CDCR×100%                 （A.0.1）

式中：ηp——建筑降碳率，%；

CR——基准建筑碳排放强度（kgceCO2/m2）；

CD——设计建筑碳排放强度（kgceCO2/m2）。

A.0.6变电站碳排放强度应按下式计算：

C  =i=1nEi×Ci−Er×ciA                        （A.0.2）

式中：C——建筑碳排放强度，kgCO2/m2·a；

Ei——建筑第i类能源年消耗量，单位/a；

ci——第i类能源碳排放因子，主要能源排放因子按现行国家标准《建筑碳排放计算标准确定》GB/T 51366，电力排放因子按本标准第8.2.8条进行选取；

Er——年可再生能源发电量，kWh/a；

A——建筑面积，m2。

A.0.7 变电站净碳排放量应按下式计算：

Cnet=i=1nEi×Ci−Er×ci−REC×Ci×DFj+CC          （A.0.8）

式中：REC—— 绿色电力证书电力总量（kWh/a）；

DF —— 绿色电力证书获取形式的折减系数，按表A.0.8选取；

CC—— 碳排放权交易产品总量（kgCO2/a）。

表A.0.8 绿色电力证书折减系数

| 绿色电力证书获取形式 | 折减系数 |
| --- | --- |
| 专线连接供建筑使用的绿色电力交易 | 0.95 |
| 非专线连接供建筑使用的绿色电力交易 | 0.85 |
| 绿色电力证书交易 | 0.75 |

【条文说明】

需要说明的是，本条中的绿色电力证包括通过绿色电力交易与绿色电力证书交易获取的绿色电力证书。通过专线连接供建筑使用的绿色电力交易，不可将绿色电力减排量和绿色电力证书抵消量重复计算。

A.0.8 变电站通过碳排放权交易实现的碳抵消比例应按下式计算：

Rcredit，building=CCCR×A                      （A.0.9）

式中：Rcredit——建筑通过碳排放权交易实现的碳抵消比例，%；

CR——基准建筑碳排放强度(kgCO2/(m2·a))；

CC—— 碳排放权交易产品总量（kgCO2/a）。

A.0.9 调节电力负荷削减量占基线电力负荷的比例应按下式计算：

Nper=（Nbase,t−NDR,t）/Nbase,t              （A.0.10）

| 式中： | Nper | ——调节电力负荷削减量占基线电力负荷的比例（kW）； |
| --- | --- | --- |
|  | Nbase,t | ——不参与柔性需求响应事件的建筑用电系统在调峰时段t时刻的电力负荷（kW）； |
|  | NDR,t | ——参与柔性需求响应事件的建筑用电系统在调峰时段t时刻的电力负荷（kW）。 |

A.0.10 建材生产及运输、建筑建造及拆除过程碳排放计算应符合现行国家标准《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366的规定。

# 本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下:

1）表示很严格，非这样做不可的:

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的:

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可” 。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

《零碳建筑技术标准（送审稿）》

《近零能耗建筑技术标准GB/T 51350-2019》

《变电站模块化建设V2.0》

《碳中和建筑评价导则》

《建筑碳排放计算标准GB_T 51366-2019》

《建筑节能与可再生能源利用通用规范GB 55015-2021》

《工业建筑节能设计统一标准GB 51245-2017》

《建筑工程绿色施工规范》GB/T 50905

《建筑工程绿色施工评价标准》GB/T50640

《绿色工业建筑评价标准》GB/T50878

《输变电工程绿色建造指引（2.0）》

《输变电工程绿色建造评价指标》